首都医科大学附属北京胸科医院    医用三气系统及正压机站运维项目  遴选文件

项目名称：医用三气系统及正压机站运维项目

项目编号：XK-CG-20220501

2022年5月

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

5、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复。

第二部分  技术部分

一、根据中华人民共和国医疗器械监督管理条例规定：医用中心供氧系统、医用中心吸引系统属于Ⅱ类医疗器械。因此负责该项检修、维修技术服务的单位应具备如下资质：

营业执照（经营范围需包含：医用中心供氧系统、医用中心吸引系统等医疗器械的安装、技术服务等）

建筑机电安装专业承包叁级及以上资质

安全生产许可证

特种设备安装改造维修许可证（压力管道）

二、医用气体系统技术服务应满足以下要求：

技术服务人员应具备相应工作工种的资质

技术服务人员要严格遵守医院的各项规章制度

技术服务人员应每月对合同范围内设备巡检，发现问题要及时解决

技术服务人员应做到24小时服务，接到报修电话，正常工作时间（周一至周五8:00~16:30）：15分钟内，非正常工作时间（包含法定节假日）：30分钟内，到达故障现场并及时解决问题

三、医用气体系统技术服务范围包含：

病区：肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、胸外一科、胸外二科、胸外三科、骨科、  门诊一部、门诊二部、发热门诊、心脏中心、手术室东侧

医技科室：所有医技科室

四﹑正压机站（氧站）技术维保服务范围：

1﹑保证正压设备24小时正常运行，特殊情况提供备用设备。

2﹑正压设备每年不小于2次正常维护保养（内容正常维护耗材：真空进滤芯，高温润滑脂，旋片。空压机进气滤芯，精密过滤器，油滤，油份芯，油滤等。）

3﹑按要求定期检测压力表，安全阀等。

五、医用气体系统技术服务内容：

医用三气系统及治疗带上所有相关配套设施（不含网口）和功能件

配套信号对讲系统

六、报价

含技术服务费价格

含三气及信号对讲系统的各种功能件价格

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

| 内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 30.00 | 资质 | 16.00 | 1、 营业执照（经营范围需包含：医用中心供氧系统、医用中心吸引系统等医疗器械的安装、技术服务等） 2、 建筑机电安装专业承包叁级及以上资质 3、 安全生产许可证 4、 特种设备安装改造维修许可证（压力管道） 每提供一项得4分。本项满分16分。 |
|  |  | 案例 | 14.00 | 服务商近三年（2019年5月至今）医用气体运维项目合同及证明材料，一个资料齐全案例得2分，满分14分。 注：合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页。 |
| 技术部分 | 50.00 | 技术参数的响应程度评价 | 25.00 | 根据投标人对招标文件中技术参数的响应程度进行评价,有一项一般条款不满足扣2分，最低得分为0分。 注：投标人须对本招标文件中的技术参数进行点对点应答，必须进行逐条逐项答复、说明和解释。 |
|  |  | 服务方案完整性、可行性、合理性评价 | 20.00 | 根据投标人对招标文件中维保工作服务具体内容的响应程度进行评价,有一项一般条款不满足扣2分，最低得分为0分。 注：投标人须对本招标文件中的维保工作服务具体内容进行点对点应答，必须进行逐条逐项答复、说明和解释。 |
|  |  | 维修服务人员配备方案 | 5.00 | 公司人员配备合理，能够保障24小时及时维修，满足得5分。 |
| 价格部分 | 20.00 | 投标报价得分 | 20.00 | （评标基准价/评标价）×价格权重（20%）×100（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。） 投标人报价高于最高预算价16万为无效投标，低于市场成本价格报价为恶意冲标，取消投标资格。 |
| 内容 | 分值 |  |  | 评分内容 |