首都医科大学附属北京胸科医院     锅炉房运营劳务服务承包项目遴选文件

项目名称：锅炉房运营劳务服务承包项目

项目编号：XK-CG-20230902

2023年9月

第一部分  商务部分

投标人须知

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

燃气锅炉为我院重要的热源设备，锅炉及设备等互为联索，为联控系统，对专业技术性和安全性有着较高的要求，因此我院需聘请专业公司承担燃气锅炉运营管理及维保服务工作。服务范围：二台4吨蒸汽锅炉、二台4.2MW热水锅炉及相关附属设备的运行管理；负责蒸汽锅炉、热水锅炉的运行、节能器等相关设备的运行。

一、项目概况

主要设备：

（一）采暖系统

二台4.2MW燃气热水锅炉、燃烧机，采暖使用。

（二）蒸汽系统

两台4T蒸汽锅炉用于全院生活用热水、医疗消毒及洗衣房用汽。

（三）水处理设备

一套全自动软水处理器、一个软化水箱，一台除氧器。

（四）循环系统

其他锅炉房辅助设备。

二、服务内容及范围

（一）服务内容

蒸汽锅炉运行时间和方式：每天24小时，按照但不限于北京市法定供热时间不间断运行。

热水锅炉运行时间和方式：采取24小时低温常供方式，按照但不限于北京市法定供热时间不间断运行，室温不低于北京市相关规定。

服务设备：（详见下表）

主要设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 功率/参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽锅炉 |  | 2台 | 2800KW |  |
| 2 | 热水锅炉 |  | 2台 | 4.2MW |  |

（三）服务范围

1、二台4吨蒸汽锅炉、二台4.2MW热水锅炉及相关附属设备的运行管理，乙方须保证锅炉房内设备安全稳定运行、保证供暖质量。

2、负责蒸汽锅炉、热水锅炉的维护,负责锅炉房内其他设备（含水泵、换热器、控制柜、变频器等）、供热管网、阀门及其他附属设施的维护。

3、每天对锅炉及附属设备进行巡视检查，如有问题要及时报修，并做好记录,巡查设备具体明细如下:

| 项目 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧器 |  | 2 |  |  | 在锅炉运行当中，每天巡查燃烧器的所有设备，包括燃烧器本体、点火装置、火焰监测装置、伺服电机、过滤器及附件、燃烧电磁阀、燃烧控制器 |  |
| 燃烧器 |  | 2 |  |  | 在锅炉运行当中，每天巡查燃烧器的所有设备，包括燃烧器本体、点火装置、火焰监测装置、伺服电机、过滤器及附件、燃烧电磁阀、燃烧控制器 |  |
| 燃气锅炉4T | WNS-4吨-1.25 | 2 |  |  | 在锅炉运行当中，每两小时巡查锅炉本体的使用情况，查看前后烟箱、燃烧室及烟管积灰；对锅炉仪表、阀门、烟囱、防爆门的进行检查。 |  |
| 燃气锅炉6T | WNS-4.2MW-1.0 | 2 |  |  | 在锅炉运行当中，每两小时巡查锅炉本体的使用情况，查看前后烟箱、燃烧室及烟管积灰；对锅炉仪表、阀门、烟囱、防爆门的进行检查。 |  |
| 蒸汽锅炉给水泵 | 130M/5/小时 | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 全自动软水器 | 5600e | 2 |  |  | 检查设备运行情况 |  |
| 除氧水泵 | 12T/40M | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 全自动除氧器 | 4T | 1 |  |  | 检查海绵铁指标， |  |
| 采暖定压补水泵 | 70M/15T | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 采暖循环泵 | 52M/140 | 3 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 采暖除污器 | Y-350 | 1 |  |  | 对除雾器进行巡查，查看过滤器的使用情况，是否需要更换过滤网。 |  |
| 生活给水循环泵 | 2.3 | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 生活给水加压泵 | 50M-20 | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 分气缸 | DN325 | 1 |  |  | 检查疏水器及压力表。 |  |
| 桥架线路 |  | 1 |  |  | 检查桥架是否损坏。 |  |
| 控制柜 |  | 9 |  |  | 检查控制柜的使用情况。 |  |
| 自控上位机系统 |  | 1 |  |  | 检查测试信号 |  |
| 水泵 |  | 4 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 回水启闭阀 | DN100 | 1 |  |  | 检查阀门闭合情况。 |  |
| 软化水设备 | 5600e | 1 |  |  | 检查设备运行情况。 |  |
| 安全阀 |  | 8 |  |  | 锅炉运行中，对安全阀进行开启试验，对其进行压力测试。 |  |
| 锅炉年检 | WNS4T 6T | 4 |  |  | 配合维保及国检所进行锅炉检测前的辅助准备。 |  |

三、服务标准及要求

按照国家标准安全运行锅炉，乙方必须承诺特种作业人员及运行操作人员全部持证上岗，否则因此产生的全部不利后果均由乙方承担。乙方需配备以下符合要求的工作人员：

1.按《民法典》相应规定，乙方需配备本项目服务人员；司炉工4名，水质化验员1名；管理人员1名。每班次在岗人数不得少于3人，其中管理人员1人锅炉房管理证，需具备中华人民共和国特种设备作业人员证。负责锅炉房安全技术管理工作，对司炉工、水质化验工进行技术培训和安全教育工作；司炉工4人，均需具备中华人民共和国特种设备作业人员证（司炉工G2证），要求司炉工熟悉锅炉构造及运行参数，认真执行操作规程和各项制度，确保锅炉的安全经济运行，认真做好锅炉、各运行设备的维护保养工作，确保设备的正常运转。

2.乙方应建立安全技术档案和运行记录，操作人员应执行安全运行的各项制度，做好值班和交接班记录。如因相关记录不完善，导致的所有问题由乙方承担。运行单位应记录并保存下列资料：

（1）供热设备运行情况报表；

（2）锅炉运行记录；

（3）锅炉安全门校验和锅炉水压试验记录；

（4）给水泵、循环泵、水化间，以及炉水分析运行记录；

（5）缺陷记录及处置单；

（6）检修计划和设备检修、验收记录；

（7）热源存档表;

（8）交接班记录;

（9） 锅炉附属设备巡视检查记录。

四、双方责任和义务

1.1乙方24小时有人值守，保证电话（甲方在控制操作室设专线电话）畅通。项目管理人员保持24小时通讯畅通。

1.2乙方工作人员在日常工作中自觉接受甲方的监督、考核、管理。

1.3乙方严格执行甲方制定的管理制度、岗位责任制、安全操作规程、设施和设备维护保养手册及事故应急预案，并定期进行修订及进行应急演练。。

1.4乙方需认真编制、填写日常运行、记录，且每月进行分析评估，保证所管设备安全运行。

1.5乙方负责锅炉房及设备间内保洁工作，包括锅炉房、设备间内及锅炉房卫生间卫生；各类水箱、软化水设备、配电室、配电柜以及各种设备表面卫生。

（1）门窗完整，玻璃明亮，通风良好。

（2）炉体和附属设备、附件等表面无积灰，见本色。

（3）地面平整无积水、无积油、无烟火、无障碍物，版环境整洁。

（4）墙壁无灰尘、无乱画、乱贴、乱挂衣物等现象。

1.6锅炉房周围应定期清扫，做到道路畅通，环境整洁。

1.7工具箱应做到工具完好、品种分类、整齐清洁、材料应做到入库整齐排放。

1.8乙方应制定下列安全应急预案，并定期司炉工、化验员、管理人员等在职员工进行定期的应急演练：

（1）停电、停水；

（2）极端低温气候；

（3）天然气外泄和停气；

（4）管网事故工况；

（5）消防案例、消防知识。

1.9配合甲方做好相关上级部门的检查工作。

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

综合评分表

| 项目 | 类别 | 评分标准 | 标准 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标 报价 （30） | 投标 报价 （30） | 满足招标文件实质性要求且投标人有效报价最低为评标基准值，即为满分30分，其他投标人的价格分计算公式如下： 得分=评标基准值/投标人报价×30 投标人报价高于最高预算价30万为无效投标，低于市场成本价格报价为恶意冲标，取消投标资格。 | 50分 | 注：计算公式的计算结果值四舍五入保留2位小数。 |
| 商务 部分 （10） | 业绩 （10） | 投标人提供自2020年9月至今（截至开标）完成医院锅炉运营劳务服务承包项目的有效业绩，每提供1项得2分，最高得6分； | 6分 | 同一合同只计取一项分值。 投标人提供自2020年9月至今（截至开标）期间的有效合同业绩复印件加盖公章及汇总明细 |
|  |  | 投标人提供自2020年9月至今（截至开标）锅炉运营劳务服务承包运行管理维保项目的有效业绩，每有一个得1分，最高得4分； | 4分 |  |
| 技术 部分 （60） | 服务方案（40） | 服务管理方案：根据服务内容（日常运行、维护、维修、检测等工作节点划分），投标人制定完善的符合本项目要求的服务方案，根据方案全面完整、科学合理以及可行性进行评分，得分区间0-15分 | 15分 | 在满足项目需求基础上，按方案制定的针对性、实施可行性、完善性进行横向比较综合评分。 |
|  |  | 质量管理方案：根据锅炉运行维修保养工作质量保证，制定完善的具有可操作性的质量控制方案。得分区间0-5分 | 5分 |  |
|  |  | 周期检修方案：根据供热设备维修管理技术指标，制定完善的，符合本项目要求的周期检修计划。得分区间0-5分 | 5分 |  |
|  |  | 锅炉运行管理制度：根据本项目具体条件，制定完善的且符合本项目的供暖运行的管理制度。得分区间0-5分 | 5分 |  |
|  |  | 锅炉水处理措施：根据本项目技术要求，制定完善的水处理措施，保证锅炉给水达标。得分区间0-5分 | 5分 |  |
|  |  | 应急处理方案：根据服务内容制定完善的锅炉超压，锅炉缺水、锅炉满水、锅炉爆管等应急事件的处理方案。得分区间0-5分 | 5分 |  |
|  | 项目经理或运营经理（10） | 本项目拟派运营经理具有：锅炉管理证得3分，其他不得分。 | 3分 | 需提供运营经理身份证复印件、锅炉管理证书复印件并加盖投标人公章，无以上材料不得分。 |
|  |  | 本项目拟派运营经理2020年9月至今（截至开标）承担锅炉运营劳务服务承包项目业绩总金额进行排序打分，排名第一的得标准分，其余依次递减1分（排序相同的并列得分），扣完为止 | 7分 | 需提供拟派运营经理从事项目管理岗位的有效合同（复印件加盖投标人公章），若合同不能体现该项目经理管理岗位，则由投标人单位开具该拟派项目经理担任该项目相关职位的证明材料。 |
|  | 项目人员（10） | 项目管理技术人员（1人）具有:高级工程师职称得2分，中级工程师职称得1分，助理工程师得0.5分，其他不得分。 | 2分 | 需提供项目管理技术人员身份证复印件、职称证书复印件并加盖投标人公章，无以上材料不得分。 |
|  |  | 拟派团队人员（不含项目经理，不低于4人）配备与本项目相关专业工程师（含助理工程师）的数量排序，排名第一得标准分，其余依次递减1分，（排序相同的并列得分），扣完为止 | 4分 | 需提供团队人员具备本项目相关的专业工程师职称证书复印件加盖公章（无相关证明材料不得分） |
|  |  | 根据拟派团队人员平均年龄25岁（含）-40岁（不含）的得4分，40岁（含）-50岁（不含）的得2分，其他情况不得分，取最优值计分 | 4分 | 需提供团队人员身份证复印件加盖投标人公章 无相关证明材料不得分 |
|  | 注：技术部分由各评委根据投标人方案的各项内容进行横向比较、综合排序、独立打分，评分后汇总得出该项平均分值，根据各项平均分值汇总排序。 |  |  |  |

注：★1、以上评分细则里涉及到的提供证明文件均需提供复印件加盖公章装订在投标文件中，复印不清晰，评标过程无法界定实质性内容的，以不利于投标人的信息数据为准。

2、各评委自行汇总评分，按照所有评委评分的算术平均分的高低确定第一中标候选人和中标候选人（评标过程中计算结果保留两位小数）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，综合得分最高的投标人为第一中标候选人。

★3、投标人提供的所有复印件加盖公章材料需真实、有效，招标人有权对资料进行抽查核验，一旦发现提供虚假材料，取消中标资格并列入单位采购供应商黑名单库。

★4、以上对应材料按要求提供，排列打分项中的信息材料，没有不得分。

第四部分  开标一览表

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

- 投标函

- 营业执照、企业状况及综合实力

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 授权代表人身份证明

- 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

- 案例相关资料

第二部分技术文件

  - 服务管理方案

  - 质量管理方案

  - 周期检修方案

  - 锅炉运行管理制度

  - 锅炉水处理措施

  - 应急处理方案

  - 项目经理及团队人员资质情况

第三部分报价服务方案

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

- 开标一览表

项目名称：　                               招标编号：

报价单位：人民币   万元

| 项目名称 | 投标总价 | 运维周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

- 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 项目服务方案

1. 投标人应根据招标文件，采用文字并结合图表形式，本招标文件投标人须按照运维标准和要求进行编写。

2. 	项目服务方案除采用文字表述外还可附图表及图片进行说明。

- 其他材料

1、投标人认为需要提供的其他文件。