锅炉运营服务需求

燃气锅炉为我院重要的热源设备，锅炉及设备等互为联索，为联控系统，对专业技术性和安全性有着较高的要求，因此我院需聘请专业公司承担燃气锅炉运营管理及维保服务工作。服务范围：二台4吨蒸汽锅炉、二台4.2MW热水锅炉及相关附属设备的运行管理；负责蒸汽锅炉、热水锅炉的运行、节能器等相关设备的运行。

一、项目概况

主要设备：

（一）采暖系统

二台4.2MW燃气热水锅炉、燃烧机，采暖使用。

（二）蒸汽系统

两台4T蒸汽锅炉用于全院生活用热水、医疗消毒及洗衣房用汽。

（三）水处理设备

一套全自动软水处理器、一个软化水箱，一台除氧器。

（四）循环系统

其他锅炉房辅助设备。

二、服务内容及范围

（一）服务内容

蒸汽锅炉运行时间和方式：每天24小时，按照但不限于北京市法定供热时间不间断运行。

热水锅炉运行时间和方式：采取24小时低温常供方式，按照但不限于北京市法定供热时间不间断运行，室温不低于北京市相关规定。

服务设备：（详见下表）

主要设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 功率/参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽锅炉 |  | 2台 | 2800KW |  |
| 2 | 热水锅炉 |  | 2台 | 4.2MW |  |

（三）服务范围

1、二台4吨蒸汽锅炉、二台4.2MW热水锅炉及相关附属设备的运行管理，乙方须保证锅炉房内设备安全稳定运行、保证供暖质量。

2、负责蒸汽锅炉、热水锅炉的维护,负责锅炉房内其他设备（含水泵、换热器、控制柜、变频器等）、供热管网、阀门及其他附属设施的维护。

3、每天对锅炉及附属设备进行巡视检查，如有问题要及时报修，并做好记录,巡查设备具体明细如下:

| 项目 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧器 |  | 2 |  |  | 在锅炉运行当中，每天巡查燃烧器的所有设备，包括燃烧器本体、点火装置、火焰监测装置、伺服电机、过滤器及附件、燃烧电磁阀、燃烧控制器 |  |
| 燃烧器 |  | 2 |  |  | 在锅炉运行当中，每天巡查燃烧器的所有设备，包括燃烧器本体、点火装置、火焰监测装置、伺服电机、过滤器及附件、燃烧电磁阀、燃烧控制器 |  |
| 燃气锅炉4T | WNS-4吨-1.25 | 2 |  |  | 在锅炉运行当中，每两小时巡查锅炉本体的使用情况，查看前后烟箱、燃烧室及烟管积灰；对锅炉仪表、阀门、烟囱、防爆门的进行检查。 |  |
| 燃气锅炉6T | WNS-4.2MW-1.0 | 2 |  |  | 在锅炉运行当中，每两小时巡查锅炉本体的使用情况，查看前后烟箱、燃烧室及烟管积灰；对锅炉仪表、阀门、烟囱、防爆门的进行检查。 |  |
| 蒸汽锅炉给水泵 | 130M/5/小时 | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 全自动软水器 | 5600e | 2 |  |  | 检查设备运行情况 |  |
| 除氧水泵 | 12T/40M | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 全自动除氧器 | 4T | 1 |  |  | 检查海绵铁指标， |  |
| 采暖定压补水泵 | 70M/15T | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 采暖循环泵 | 52M/140 | 3 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 采暖除污器 | Y-350 | 1 |  |  | 对除雾器进行巡查，查看过滤器的使用情况，是否需要更换过滤网。 |  |
| 生活给水循环泵 | 2.3 | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 生活给水加压泵 | 50M-20 | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 分气缸 | DN325 | 1 |  |  | 检查疏水器及压力表。 |  |
| 桥架线路 |  | 1 |  |  | 检查桥架是否损坏。 |  |
| 控制柜 |  | 9 |  |  | 检查控制柜的使用情况。 |  |
| 自控上位机系统 |  | 1 |  |  | 检查测试信号 |  |
| 水泵 |  | 4 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 回水启闭阀 | DN100 | 1 |  |  | 检查阀门闭合情况。 |  |
| 软化水设备 | 5600e | 1 |  |  | 检查设备运行情况。 |  |
| 安全阀 |  | 8 |  |  | 锅炉运行中，对安全阀进行开启试验，对其进行压力测试。 |  |
| 锅炉年检 | WNS4T 6T | 4 |  |  | 配合维保及国检所进行锅炉检测前的辅助准备。 |  |

三、服务标准及要求

按照国家标准安全运行锅炉，乙方必须承诺特种作业人员及运行操作人员全部持证上岗，否则因此产生的全部不利后果均由乙方承担。乙方需配备以下符合要求的工作人员：

1.按《民法典》相应规定，乙方需配备本项目服务人员；司炉工4名，水质化验员1名；管理人员1名。每班次在岗人数不得少于3人，其中管理人员1人锅炉房管理证，需具备中华人民共和国特种设备作业人员证。负责锅炉房安全技术管理工作，对司炉工、水质化验工进行技术培训和安全教育工作；司炉工4人，均需具备中华人民共和国特种设备作业人员证（司炉工G2证），要求司炉工熟悉锅炉构造及运行参数，认真执行操作规程和各项制度，确保锅炉的安全经济运行，认真做好锅炉、各运行设备的维护保养工作，确保设备的正常运转。

2.乙方应建立安全技术档案和运行记录，操作人员应执行安全运行的各项制度，做好值班和交接班记录。如因相关记录不完善，导致的所有问题由乙方承担。运行单位应记录并保存下列资料：

（1）供热设备运行情况报表；

（2）锅炉运行记录；

（3）锅炉安全门校验和锅炉水压试验记录；

（4）给水泵、循环泵、水化间，以及炉水分析运行记录；

（5）缺陷记录及处置单；

（6）检修计划和设备检修、验收记录；

（7）热源存档表;

（8）交接班记录;

（9） 锅炉附属设备巡视检查记录。

四、双方责任和义务

1.1乙方24小时有人值守，保证电话（甲方在控制操作室设专线电话）畅通。项目管理人员保持24小时通讯畅通。

1.2乙方工作人员在日常工作中自觉接受甲方的监督、考核、管理。

1.3乙方严格执行甲方制定的管理制度、岗位责任制、安全操作规程、设施和设备维护保养手册及事故应急预案，并定期进行修订及进行应急演练。。

1.4乙方需认真编制、填写日常运行、记录，且每月进行分析评估，保证所管设备安全运行。

1.5乙方负责锅炉房及设备间内保洁工作，包括锅炉房、设备间内及锅炉房卫生间卫生；各类水箱、软化水设备、配电室、配电柜以及各种设备表面卫生。

（1）门窗完整，玻璃明亮，通风良好。

（2）炉体和附属设备、附件等表面无积灰，见本色。

（3）地面平整无积水、无积油、无烟火、无障碍物，版环境整洁。

（4）墙壁无灰尘、无乱画、乱贴、乱挂衣物等现象。

1.6锅炉房周围应定期清扫，做到道路畅通，环境整洁。

1.7工具箱应做到工具完好、品种分类、整齐清洁、材料应做到入库整齐排放。

1.8乙方应制定下列安全应急预案，并定期司炉工、化验员、管理人员等在职员工进行定期的应急演练：

（1）停电、停水；

（2）极端低温气候；

（3）天然气外泄和停气；

（4）管网事故工况；

（5）消防案例、消防知识。

1.9配合甲方做好相关上级部门的检查工作。