**首都医科大学附属北京胸科医院**

**北京市结核病胸部肿瘤研究所**

2023年度灭火器维修保养需求

按照《灭火器维修与报废规程》GA95-2007、《医院消防安全管理规定》DB32862-2005等相关标准，保卫处拟开展2023年度医院（研究所）消防器材维修保养工作。此次工作相关需求如下：

一、灭火器维修单位应具有独立法人资格，具备《灭火器维修与报废规程》GA95-2007所规定的维修条件，开展维修业务所需维修能力检验合格材料，以及法律、行政法规规定的其他条件。

二、现有消防器材品种和数量。

（一）5Kg干粉灭火器。医院：1030具；研究所：152具。

（二）3Kg干粉灭火器。医院：46具。

（三）1Kg干粉灭火器。医院：12具；研究所：10具。

（四）35Kg干粉灭火车。医院：12台。

（五）2Kg二氧化碳灭火器。医院：100具；研究所：20具。

（六）3升水基灭火器。医院：90具；研究所：26具。

（七）气体灭火气瓶。医院：4具。

三、资金预算。

医院：47580元、研究所8900元

四、协议签署：医院和研究所需分别签署灭火器维修保养协议。

五、维修要求。

（一）灭火器报废：

1.干粉灭火器2014年（含）之前出厂的、二氧化碳灭火器2012年（含）之前出厂的、水基型灭火器2018年（含）之前出厂的以及无法识别生产日期的灭火器一律收回做报废处理，不再进行维修。

2.筒体、器头压力试验不合格、二氧化碳钢瓶变形率测试不合格、筒体严重锈蚀和变形等符合报废规定的灭火器一律收回做报废处理，不再进行维修。

（二）经过维修的灭火器必须符合该产品生产时所执行的国家标准或行业标准的要求。

（三）灭火器维修单位应具有独立法人资格，具备《灭火器维修与报废规程》GA95-2007所规定的维修条件，并经维修能力检验合格后方可开展维修业务。

（四）维修包括但不限于对灭火器的外观、内部压力、灭火剂湿度、组合配件等的检查。

（五）按要求粘贴灭火器维系合格证，内容包括编号、压力、总质量、检验员、维修日期、维修单位、联系方式等信息。

（六）气体灭火钢瓶按照相关规范实施维修。

六、维修时限：自签订维修协议之日起30日历天。

保卫处

2023年10月07日