首都医科大学附属北京胸科医院    中心机房运维项目遴选文件

项目名称：中心机房运维项目

项目编号：XK-CG-20231104

2023年11月

# 投标人须知

投标人须知前附表                         招标编号：

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：首都医科大学附属北京胸科医院 地址：北京市通州区北关大街9号院 联系人： 杨茜 电话： 010-89509218 电子邮件： 传真： |
| 1.1.4 | 项目名称 | 首都医科大学附属北京胸科医院中心机房运维采购 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 首都医科大学附属北京胸科医院中心机房运维采购项目 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 服务周期一年，并需要运维人员24小时及时响应。★ 备注：最终开工日期及工期以与使用单位共同签署的合同中约定的内容为准。★ |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 1.3.4 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.4.2 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.4.3 | 预备会前，投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.4.4 | 预备会后，招标人书面澄清的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.5 | 招标时限 | 本次招标有效期2个月 |
| 1.6 | 偏 离 | □不允许 ■允许，可偏离的项目和范围见第二技术部分“工作内容”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 1.7 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.8 | 投标有效期 | 60 天 |
| 2.1 | 签字和（或）盖章要求 | 除满足正文及格式等相关要求外，签字和（或）盖章的其他要求：投标文件应加盖投标人法人公章及由法定代表人或其委托代理人签字 |
| 2.2 | 投标文件副本份数 | 1正2副，共3 份 |
| 2.3 | 装订要求 | ■不分册装订 采用 左侧胶状 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2.4 | 递交投标文件地点 | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 2.5 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室 |
| 3.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：有投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 （5）开标顺序：按照投标文件递交的先后顺序开标 |
| 4.0 | 项目拦标价 | 10万 |
| 4.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成 5 人。 |
| 4.2 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向有关采购中心或院内纪检办公室投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 |

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

5、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。其中技术应答的证明材料指提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。投标人应给与明确的偏离度表和佐证资料页码供评标专家评审。投标人实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标，技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

一、项目背景

我院于2013年2月建设了“核心机房项目”，为我院数据的计算、传输及存储奠定了基础，核心机房进入有偿维护期。

二、工作内容如下：

1、空调系统；

（1）房间的出风口、回风口是否通畅；检查新风系统；检查空调及空调周围是否有凝露并解决。

（2）测量压缩机吸气及排气压力；

（3）检查压缩机冷冻油油位是否合适；

（4）检查压缩机回气过热度；检查压缩机工作电流是否在正常范围内；

（5）检查制冷剂是否足够；检查液管视镜情况，看制冷剂是否正常；调整室外冷凝器过冷度；

（6）检查室外冷凝器调速器工作情况，调整工作点；校准室外冷凝器温度开关；检查室内、外风机轴承工作状况；

（7）察看空气滤网洁净度,视清洁程度按需更换空气滤网；测试主控板输出功能；向用户提交所有服务报告及测试记录；向用户汇报任何异常情况，并提出解决方案；

2、UPS系统：

（1）包括与此设备相关的附属设备、装置，如电控柜、接线盒等；

（2）UPS各项参数（包括输入电压、电流、频率、输出电压、电流、频率，充电电压、充电电流）的测量及校正；

（3）UPS机内灰尘的清理及功率模块的静态检测；UPS输出到负载设备的整个供电路径上的接线定期检查紧固

3、防雷接地系统：

（1）主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常；

（2）对运行中的防雷器进行检测，做好外观检查。

4、动力环境监控系统：

（1）监控系统软件维护

（2）检查组态软件是否运行正常，设备是否通讯正常；

（3）检查软件中的设备参数、状态是否正常；

（4）检查WEB端功能是否工作正常；

（5）检查远程控制功能是否正常；

（6）检查本地语音报警、电话报警功能是否正常。

5、配电柜：

（1）检查线路接头接触情况；

（2）检查是否有异常升温现象；

（3）检查电力电缆接线盒、终端盒的外壳和电缆的外皮；

（4）检查安装在配电柜内的开关设备、电容器、熔断器等电力设备；

（5）检查端子排应是否固定、绝缘。

6、KVM系统：

（1）检查系统日志；

（2）对系统内各设备进行切换测试；

7、供水水路、电路及照明线路：

（1）镇流器、灯管；开关，灯盘的检查与校正；

（2）线头氧化处理，标签巡查，漏保实验；

（3）检查机房进出水管接头是否有漏水现象；

（4）水管阀门检查、加固。

维护巡检工作包括:

（1）每季度对机房环境进行清理，调整摄像头的清晰度，检查机房通风，散热，供电设施。

（2）每季度对机房空调及新风系统进行巡检，按需增加制冷剂，

（3）每季度检查空调压缩机高低压保护开关，更换过滤网等；

（4）每季度对电池进行巡检，定期对电池进行电阻值测试，充放电维护及调整电流等确保电池正常工作。

（5）每季度对防雷接地进行巡检，主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常；对运行中的防雷器进行检测。

（6）每季度对机房 KVM系统进行巡检，查系统日志；对系统内各设备进行切换测试；

（7）每季度对机房电路及照明系统进行全面巡检，镇流器、灯管按需更换供电线路绝缘检查，确保用电安全。

（8）运维人员24小时及时响应。★

注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

| 内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 10.00 | 资质 | 5.00 | 具备下列证书每项得1分： 1、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书 2、ISO27001信息安全管理体系认证证书 3、计算机信息系统集成的资质 4、建筑装修装饰工程专业承包企业资质 5、建筑智能化工程专业承包企业资质 |
|  |  | 案例 | 5.00 | 服务商近三年（2020年11月至今）中心机房运维项目合同及证明材料，一个资料齐全案例得1分，满分10分。 注：合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页。 |
| 技术部分 | 60.00 | 技术参数的响应程度评价 | 40.00 | 投标文件采购需求技术指标全部满足招标文件要求的为40分，有一项一般条款不满足扣2分（共计37项），（技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认） 备注：偏离度参数表中需提供佐证资料的具体页码位置，未标明项视为负偏离。 |
|  |  | 服务方案完整性、可行性、合理性评价 | 10.00 | 根据投标人对招标文件中维保工作服务具体内容的响应程度进行评价。 1）方案科学合理、可行性强，充分满足院方需求，得8-10分； 2）方案可行性一般，不能完全符合院方采购需求，得5-7分； 3）方案不具备可行性或合理性， 得1-4分； 4）未提供相关方案，得0分。 |
|  |  | 应急方案完整性、可行性、合理性评价 | 10.00 | 根据标书中应急方案具体内容进行评价。 1）方案科学合理、可行性强，充分满足院方需求，得8-10分； 2）方案可行性一般，不能完全符合院方采购需求，得5-7分； 3）方案不具备可行性或合理性， 得1-4分； 4）未提供相关方案，得0分。 |
| 价格部分 | 30.00 | 投标报价得分 | 30.00 | （评标基准价/评标价）×价格权重（30%）×100（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。） 投标人报价高于最高预算价10万为无效投标，低于市场成本价格报价为恶意冲标，取消投标资格。 |

磋商流程说明

（1）采购人在本磋商文件规定的时间和地点收取供应商的磋商响应文件。并由磋商小组开启磋商响应文件，进行初步审查工作。

（2）初步审查是从磋商响应文件的有效性、完整性、对本磋商文件的响应程度来进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组将就磋商响应文件中的报价、技术响应、服务方案、合同草案条款等与单一供应商分别进行磋商，并将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关部门的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（4）在磋商过程中，磋商小组经采购人同意，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，并由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（6）实质上响应的供应商应该是其响应文件满足磋商文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和供应商的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的供应商的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果磋商响应文件出现属下列情况之一的，磋商小组有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.不符合本磋商文件中规定的供应商资格要求的；

c.未按招本磋商文件规定要求密封、签字和盖章的；

d.供应商的报价范围不符合磋商文件要求的；

e.供应商的技术响应不符合本磋商文件规定的★号条款要求的；

f.不符合法律、法规和本磋商文件中规定的其他实质性要求的。

g. 技术参数分最低得分为0分的。

第四部分  开标一览表

跟评分表顺序一致

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

- 投标函（格式自拟）

- 营业执照、企业状况及综合实力

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 授权代表人身份证明

- 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 资质认证等相关证明材料

- 业绩案例证明相关材料

第二部分技术文件

  - 技术规格偏离表，需对技术部分进行点对点应答

  - 服务方案

  - 应急方案

第三部分报价及其他增值服务方案

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

- 开标一览表

项目名称：　                               招标编号：

报价单位：人民币    万元

| 项目名称 | 投标总价 | 免费运维周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首都医科大学附属北京胸科医院中心机房运维采购项目 | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

- 投标分项报价表

项目名称：                                 招标编号：

报价单位：人民币万元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4.如若中标，采购人将根据此表所报单价及总价进行中标结果公示，请保持单价汇总金额与总价一致。

- 技术规格偏离表

项目名称：                                  招标编号：

| 招标文件条款号 | 招标文件要求 | 响应程度 | 响应内容 | 佐证资料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS系统 | UPS各项参数（包括输入电压、电流、频率、输出电压、电流、频率，充电电压、充电电流）的测量及校正 | 正/负偏离 | ……… | XX |

注：根据第三章采购需求进行逐条响应，响应程度优于招标文件为“正偏离”、响应程度不满足招标文件“负偏离”响应程度满足招标文件“无偏离”。

投标人授权代表签字：

投标人(盖章):

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

- 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 其他材料

供应商出具的其他增值服务内容。