首都医科大学附属北京胸科医院    应急电源维保项目遴选文件

项目名称：首都医科大学附属北京胸科医院应急电源维保项目

项目编号： XK-CG-20240101

2024年1月

# 投标人须知

投标人须知前附表                         招标编号：

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：首都医科大学附属北京胸科医院 地址：北京市通州区北关大街9号院 联系人： 王宇 电话： 010-89509226 电子邮件： 传真： |
| 1.1.4 | 项目名称 | 首都医科大学附属北京胸科医院应急电源维修保养 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 首都医科大学附属北京胸科医院应急电源维修保养 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 1年。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 1.3.4 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.4.2 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.4.3 | 预备会前，投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.4.4 | 预备会后，招标人书面澄清的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.5 | 招标时限 | 本次招标有效期60天 |
| 1.6 | 偏 离 | □不允许 ■允许，可偏离的项目和范围见第二技术部分“项目需求列表”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 1.7 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.8 | 投标有效期 | 60 天 |
| 2.1 | 签字和（或）盖章要求 | 除满足正文及格式等相关要求外，签字和（或）盖章的其他要求：投标文件应加盖投标人法人公章及由法定代表人或其委托代理人签字 |
| 2.2 | 投标文件副本份数 | 1正2副，共3 份 |
| 2.3 | 装订要求 | ■不分册装订 采用 左侧胶状 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2.4 | 递交投标文件地点 | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 2.5 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室 |
| 3.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：有投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 （5）开标顺序：按照投标文件递交的先后顺序开标 |
| 4.0 | 项目拦标价 | 25.3万 |
| 4.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成 5 人。 |
| 4.2 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向有关采购中心或院内纪检办公室投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 |

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、★投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复及相关佐证资料（明确标注页码）。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认。投标人应给与明确的偏离度表和佐证资料页码供评标专家评审。投标人实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标，技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

一、项目要求

首都医科大学附属北京胸科医院拥有2台柴油发电机组和42套UPS电源。应急电源包含柴油发电机组与UPS不间断电源两大类，均属于备用电源专用大型设备。因备用电源涉及到医院重要科室供电，如手术室、ICU、CCU、实验室等重要科室，此设备需专业服务商提供维保服务，以做到提早预防用电事故，提前排除安全隐患。做到事前预防，事中解决，事后修复等工作。对于服务商要求比较高，为证明服务商具备应急电源设备维保能力，具体要求如下：

- 服务商需熟悉医院每个科室用电情况及用电差异性。

- 服务商服务人员需具备与本项目服务相关产品有效的ISO9001质量与ISO14001环境管理体系认证证书，认证范围应包含柴油发电机组、UPS不间断电源及蓄电池维保等关键认证。

- 服务商近一年医院应急电源（柴油发电机组与UPS不间断电源）维保项目业绩及证明材料不少于5个案例

4、设备服务人员应取得国家主管部门颁发的低压电工作业证书，并与服务商签订正规劳务合同。

5、项目经理与服务人员均对医院用电场景有深入研究分析与故障排除实践经验，有多家医院应急电源维保经验。

6、建议提供维保服务的服务商是本院应急电源设备（柴油发电机组与UPS不间断电源）的供货商，这样对于设备情况更加了解，能够快速响应及解决故障问题。

7、服务商应具备：建筑机电安装工程专业承包叁级资质、电子与智能化工程专业承包贰级资质证书。★

注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

- 项目服务单

1、总务处应急电源维保服务单（柴油发电机组）

| 科室名称 | 总务处（电工室） |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2台 |
| 设备型号 | 帕金斯FGWILSON-32KW 沃尔沃ABB-220KW |
| 服务项目内容 |  |
| - 每月巡检1次，每年不少于14次。包括：润滑油、燃油、防冻液、油位、液位、散热水箱、交换器、管路、电池、连接氧化等状况；各阀门是否正常、空气滤清器、机组动态、机组与ATS状况、机组与ATS连接状况等；机组屏、机组进风排风、声音、按钮、机组皮带、空滤、柴滤、旁滤、水滤、水泵、轴承、电气线路、机组参数等内容。 - 柴油发电机组设备预防性保养每年一次。包括：更换5滤、机油、防冻液、启动电瓶等。 - 柴油发电机设备维护负载试验。负载试验，拟定发电机组在不同功率段至满负荷下，至少运行4小时/年，出具试验报告。 |  |

2、总务处应急电源维保服务单（UPS不间断电源）

| 编号 | 科室名称 | 设备型号 | 服务项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心脏中心导管室 | UPS5000-E-250KVA 12V 100AH 40*3 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 2 | CT检查室 | UPS5000-E-200KVA 12V 210AH 40*2 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 3 | CT室核磁 | YTM3320-150KVA 12V 200AH 40*2 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 4 | 检验科生化室 | 科华UPS6KVA 12V17AH 16*1 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 5 | 检验科微生物室 | CASTLE6KS 12V 38AH 16*1 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 6 | 临床免疫室 | NEROSB10K 12V 24AH 16*1 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 7 | 临床免疫室 | CASTLE3KS 12V 38AH 8*1 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 8 | 临床免疫室 | NEROSB6K-L 12V 17AH 16*1 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 9 | 临床免疫室 | NEROSB6K 12V 24AH 16*1 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 10 | 临床免疫室 | CASTLE3KS 12V 38AH 8*1 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 11 | CCU心脏中心 | UPS5000-A-80KVA 12V 100AH 40*2 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 12 | 手术室 ICU | 华为UPS5000-E-120KVA 12V 100AH 40*2 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 13 | 研究楼B区 结核实验室-1 | 山特C6KS 6KVA FIAMM 12V 26AH 16*1 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 14 | 结核实验室-2 | 华为UPS2000-G-6KRTL 12V 26AH 16*1 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 15 | 结核实验室-3 | 艾默生CH-0060L 6KVA 12V 26AH 16*1 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 16 | 检验科临检室（右） | CASTLE 10KS 12V 65AH 16*1 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 17 | 检验科临检室（左） | CASTLE10KS 12V 65AH 16*1 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 18 | 检验科体液室 | CASTLE6KS 12V 38AH 16*1 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 19 | 检验科生化室 | CASTLE10KS 12V 65AH 16*1 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 20 | 放射科CT机 | 台达GES-NT160KVA | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 21 | 药物研究所 | CASTE6KVA | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 22 | 药物研究所 | CASTE6KVA | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 23 | 科华YTR1103L | 研究C楼二层 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 24 | 山特PRO-30KS | 保卫处监控室UPS1 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 25 | 山特CASTLE6KS | 保卫处监控室UPS2 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 26 | 山特CASTLE6KS | 保卫处监控室UPS3 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 27 | 科华YTR1106L | 住院一部一层弱电间 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 28 | 台达GES-NT120K | 放疗科CT机UPS1 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 29 | 台达GES-NT120K | 放疗科CT机UPS2 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 30 | 台达GES-NT120K | 核医学科CT机 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 31 | 科华YTM33200KVA | 核医学科CT机 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 32 | CASTE10KVA 10台 | 手术室 （10间手术室每间1台） | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| 33 | 40KVA | 呼吸科 | 输入电压、输出电压、输出电流、电池电压、充电电流、频率、负载、电池温度、环境温度等，UPS设备及蓄电池运行状态等 |
| UPS总计42套 |  |  |  |

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

| 内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 20.00 | 资质 | 6.00 | 提供与本项目服务相关产品有效的1.ISO9001质量与2.ISO14001环境管理体系认证证书，认证范围应包含柴油发电机组、UPS不间断电源及蓄电池维保等关键认证，3.运维工程师应具备低压电工作业证书。 注：1个证书满足得2分。（共6分） |
|  |  | 案例 | 10.00 | 服务商近三年（2021年1月至今）医院应急电源（柴油发电机组与UPS不间断电源）维保项目业绩及证明材料不少于5个案例。 一个资料齐全案例得1分。 （共10分） 注：合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页。 |
|  |  | 响应文件制作 | 4.00 | 考察响应文件，装订良好。响应文件目录页码对应准确得4 分，页码对应不准确得 2分，装订情况不佳且页码对应不准确得 0 分。 |
| 技术部分 | 60.00 | 服务方案评价 | 20.00 | 对总体服务方案、维保方案等关键工作安排合理，有措施完善的维保管理计划，方案内容齐全详细、整体方案完整得 20 分； 方案有缺项，基本全面、维保计划较合理、方案内容基本完整得14分； 方案不完整、维保计划不够合理、方案不完整得7分； 未提供实施方案或未提供维保方案，得 0 分。 |
|  |  | 服务响应速度 | 15.00 | 甲方应急电源如出现故障，要求乙方响应时间为2小时，乙方应于2小时内上门维护维修，短时间内如无法修复故障，乙方应提供备用设备解决方案。 响应时间2小时内上门维修得10分，超过2小时不得分。提供备用设备解决方案得5分，不提供不得分。 备注：甲方作为医疗机构对应急电源时效性要求比较严格。 |
|  |  | 维保巡检次数 | 10.00 | 甲方要求乙方巡检每年至少14次，每次巡检需检测输出电流、电压是否正常，主机接线端有无松动过热现象，蓄电池有无过热膨胀裂纹漏酸等现象。 巡检次数如大于等于14次得5分，少于14次不得分； 要求详细列出具体巡检的服务清单，清单完备满足使用需求得5分，基本满足得3分，不满足不得分； |
|  |  | 服务人员配备方案 | 15.00 | 在满足招标文件要求的人员配备基础上，项目配备的项目组具有的专业资质证书齐全（项目经理应具备二级建造师执业资格证书【机电专业或电力专业】）、相关经验丰富、各岗位所派人员数量充足（设备服务人员应具备低压电工作业证书），人员配备合理（本项目人员构成情况），能够很好地保障项目实施，得15分； 项目配备的项目组具有的专业资质证书齐全、相关经验较丰富、各岗位均安排有人员，人员配备合理，基本能够保障项目的实施，得10 分； 项目配备的项目组有人员具有专业资质证书、具有相关经验、各岗位安排有人员，不能很好地保障项目实施，得5分； 项目配备的项目组有明显不足，不能保障本项目实施的，得0分；未提供明晰的项目人员配备的不得分。 注：运维服务工程师提供在职资料，包括但不限于如社保缴纳记录等相关资料，并加盖公章，否则本项不得分。 |
| 价格部分 | 20.00 | 投标报价得分 | 20.00 | （评标基准价/评标价）×价格权重（20%）×100（注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。） |

磋商流程说明

（1）采购人在本磋商文件规定的时间和地点收取供应商的磋商响应文件。并由磋商小组开启磋商响应文件，进行初步审查工作。

（2）初步审查是从磋商响应文件的有效性、完整性、对本磋商文件的响应程度来进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组将就磋商响应文件中的报价、技术响应、服务方案、合同草案条款等与单一供应商分别进行磋商，并将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关部门的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（4）在磋商过程中，磋商小组经采购人同意，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，并由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（6）实质上响应的供应商应该是其响应文件满足磋商文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和供应商的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的供应商的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果磋商响应文件出现属下列情况之一的，磋商小组有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.不符合本磋商文件中规定的供应商资格要求的；

c.未按招本磋商文件规定要求密封、签字和盖章的；

d.供应商的报价范围不符合磋商文件要求的；

e.供应商的技术响应不符合本磋商文件规定的★号条款要求的；

f.不符合法律、法规和本磋商文件中规定的其他实质性要求的。

g. 技术参数分最低得分为0分的。

第四部分  开标一览表

跟评分表顺序一致

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

- 投标函（格式自拟）

- 营业执照、企业状况及综合实力

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 授权代表人身份证明

- 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 资质等相关证明材料

- 近三年相关业绩及证明材料

第二部分技术文件

  - 服务方案

  - 服务响应方案

  - 维保巡检方案

  - 服务人员配备方案

第三部分报价服务方案

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

- 开标一览表

项目名称：　                               招标编号：

报价单位：人民币    万元

| 项目名称 | 投标总价 | 运维周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首都医科大学附属应急电源维保项目 | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

- 投标分项报价表

项目名称：                                 招标编号：

报价单位：人民币万元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4.如若中标，采购人将根据此表所报单价及总价进行中标结果公示，请保持单价汇总金额与总价一致。

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

- 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 其他材料

供应商出具的其他增值服务内容。