首都医科大学附属北京胸科医院

锅炉房运营服务采购项目遴选文件

项目名称：北京胸科医院锅炉房运营服务采购项目

项目编号： XK-CG-20240901

2024年9月

# 投标人须知

投标人须知前附表                         招标编号：

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：首都医科大学附属北京胸科医院 地址：北京市通州区北关大街9号院 联系人： 谢仕恒 电话： 010-89509226 电子邮件： cgzx@bjxkyy.cn 传真： |
| 1.1.4 | 项目名称 | 北京胸科医院锅炉房运营服务采购 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 北京市通州区北关大街9号院 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 北京胸科医院锅炉房运营服务采购 |
| 1.3.2 | 服务周期 | 服务周期： 备注：最终服务日期及工期以与使用单位共同签署的合同中约定的内容为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准： 合格 |
| 1.3.4 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | ■不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.4.2 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.4.3 | 预备会前，投标人提出问题的截止时间投标人提出问题的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.4.4 | 预备会后，招标人书面澄清的截止时间 | / 年 / 月 / 日 / 时 |
| 1.5 | 招标时限 | 本次招标有效期60天 |
| 1.6 | 偏 离 | □不允许 ■允许，可偏离的项目和范围见第二技术部分“项目需求列表”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 1.7 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 1.8 | 投标有效期 | 60 天 |
| 2.1 | 签字和（或）盖章要求 | 除满足正文及格式等相关要求外，签字和（或）盖章的其他要求：投标文件应加盖投标人法人公章及由法定代表人或其委托代理人签字 |
| 2.2 | 投标文件副本份数 | 1正2副，共3 份（无现场沟通环节，一切已标书为准，请谨慎制作标书） |
| 2.3 | 装订要求 | ■不分册装订 采用 左侧胶状 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 2.4 | 递交投标文件地点 | 北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室（位于医院西北角，研究楼B区西面，核医学科南面，医工部楼，按门禁从一层供应室走楼梯上楼或医工部楼西侧楼梯） |
| 2.5 | 是否退还投标文件 | ■否 □是，退还安排： |
| 3.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：见公告 开标地点：北京市通州区北关大街9号院采购中心3层会议室 |
| 3.2 | 开标程序 | （1）采购中心收集标书并签到登记（如未按照开标时间限时送达标书，视为放弃本次招采资格） （2）密封情况检查：开标前采购中心收集按时送达的标书，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 （3）评标专家审阅标书后，结合标书、报价和增值服务承诺等综合评分，成交结果会在2-3个工作日内公示在医院官网（详见官网招标采购模块）。 |
| 4.0 | 项目拦标价 | 30万元。（超过最高限价按废标处理，无二次报价，请慎重报价） |
| 4.1 | 评标委员会的组建 | 由审计处抽选评标委员会人员，组成 5 人专家组。 |
| 4.2 | 投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向有关采购中心（010-89509226）或院内纪检办公室（010-89509239）投诉。投诉应当提供书面资料，有明确的请求和必要的证明材料加盖公章并发送至采购中心邮箱（cgzx@bjxkyy.cn）。我单位会在收到申请后，对相关问题逐一解答。 |

第一部分  商务部分

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、★投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复及相关佐证资料（明确标注页码）。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。供应商须在投标文件中提供技术应答的证明材料并加盖公章。未提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，评标委员会可不予承认。投标人应给与明确的偏离度表和佐证资料页码供评标专家评审。投标人实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标，技术参数最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

锅炉运营服务需求

燃气锅炉为我院重要的热源设备，锅炉及设备等互为联索，为联控系统，对专业技术性和安全性有着较高的要求，因此我院需聘请专业公司承担燃气锅炉运营管理及维保服务工作。服务范围：二台3吨蒸汽锅炉、三台2.2MW热水锅炉、两台12㎡热交换系统、一套中央智能热水机（两台10.8㎡换热装置）院内蒸汽压力管道及相关附属设备的运行管理。

一、项目概况

主要设备：

（一）采暖系统

三台2.2MW燃气热水锅炉既有院区和新建项目的采暖和新建项目的生活热水。

（二）蒸汽系统

两台3吨蒸汽锅炉用于既有院区生活热水、医疗消毒及洗衣房用汽。

（三）水处理设备

两套全自动软水处理器、两个个软化水箱，一台除氧器，一套自动加药装置。

（四）循环系统

其他锅炉房辅助设备。

- 服务内容及范围

（一）项目整体需求

本项目为北京胸科医院燃气锅炉运营管理及维保服务工作。要求服务商在运行管理、维护保养及检修过程所遵循的各项规程，规范和标准均应满足中国现行国家标准或行业标准或国际标准。对国家或行业有关的设备运行管理、安全（设备及人员）、环保等强制性标准，均满足其要求。

（二）服务内容

蒸汽锅炉运行时间和方式：每天24小时，按照但不限于北京市法定供热时间不间断运行。

热水锅炉运行时间和方式：采取24小时低温常供方式，按照但不限于北京市法定供热时间不间断运行，室温不低于北京市相关规定。

服务设备：（详见下表）

主要设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 功率/参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽锅炉 |  | 2台 | 3吨 |  |
| 2 | 热水锅炉 |  | 3台 | 2.2MW |  |

（三）服务范围

1、二台3吨蒸汽锅炉、三台2.2MW热水锅炉、两台4m³热交换器、一套中央智能热水机、院内蒸汽压力管道及相关附属设备的运行管理，乙方须保证锅炉房内设备安全稳定运行、保证供热、供汽质量。

2、负责蒸汽锅炉、热水锅炉的维护,负责锅炉房其他设备（含水泵、热交换器、控制柜、变频器等）、供汽管网、阀门及其他附属设施的维护。

3、若有更新、改造设备的需要，配合甲方提供有力的支持数据和材料。

4、运行、维修、培训、巡检、应急演练、能耗数据等甲方所要求的各项资料数据需详细记录并建立档案留存。

5、安全阀效验、压力表检测、锅炉内外检所需的费用及检测过程中产生的运输费用均有乙方承担。

6、服务范围不含水费、电费、燃气费用。

7、每天对锅炉及附属设备进行巡视检查，如有问题要及时报修，并做好记录,巡查主要设备具体明细如下:

| 项目 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧器 |  | 2 |  |  | 在锅炉运行当中，每天巡查燃烧器的所有设备，包括燃烧器本体、点火装置、火焰监测装置、伺服电机、过滤器及附件、燃烧电磁阀、燃烧控制器 |  |
| 燃烧器 |  | 3 |  |  | 在锅炉运行当中，每天巡查燃烧器的所有设备，包括燃烧器本体、点火装置、火焰监测装置、伺服电机、过滤器及附件、燃烧电磁阀、燃烧控制器 |  |
| 燃气锅炉 | 3T | 2 |  |  | 在锅炉运行当中，每两小时巡查锅炉本体的使用情况，查看前后烟箱、燃烧室及烟管积灰；对锅炉仪表、阀门、烟囱、防爆门的进行检查。 |  |
| 中央智能热水机 | JKHN-2.0M-SR | 1 |  |  | 对热水机中的换热机组、水箱等附件进行巡视检查。 |  |
| 燃气锅炉 | 2.2MW | 2 |  |  | 在锅炉运行当中，每两小时巡查锅炉本体的使用情况，查看前后烟箱、燃烧室及烟管积灰；对锅炉仪表、阀门、烟囱、防爆门的进行检查。 |  |
| 蒸汽锅炉给水泵 | 3.6m³/h | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 全自动软水器 | 5600e | 2 |  |  | 检查设备运行情况 |  |
| 除氧水泵 | 12T/40M | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 全自动除氧器 | 4T | 1 |  |  | 检查海绵铁指标， |  |
| 采暖定压补水泵 | 5m³/h H=30m | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 采暖循环泵 | 93.5m³/h H=28m | 4 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 采暖除污器 | Y-350 | 1 |  |  | 对除雾器进行巡查，查看过滤器的使用情况，是否需要更换过滤网。 |  |
| 生活热水循环泵 | 12.5m³/h H=32m | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 生活热水加压泵 | 6m³/h H=61m | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 分气缸 | DN325 | 1 |  |  | 检查疏水器及压力表。 |  |
| 桥架线路 |  | 1 |  |  | 检查桥架是否损坏。 |  |
| 控制柜 |  | 9 |  |  | 检查控制柜的使用情况。 |  |
| 自控上位机系统 |  | 1 |  |  | 检查测试信号 |  |
| 热交换器 |  | 2 |  |  | 检查压力表、温度计是否正常，换热效率是否达标，电动阀及各种开关阀门开关状态是否正常，罐体及管线是否有泄漏。 |  |
| 热水储水罐 |  | 2 |  |  | 检查罐体是否完好，无泄漏。 |  |
| 安全阀 |  | 10 |  |  | 锅炉运行中，对安全阀进行开启试验，对其进行压力测试。 |  |
| 锅炉年检 |  | 5 |  |  | 配合维保及国检所进行锅炉检测前的辅助准备。 |  |

三、服务标准及要求

按照国家标准安全运行锅炉，乙方必须承诺特种作业人员及运行操作人员全部持证上岗，否则因此产生的全部不利后果均由乙方承担。乙方需配备以下符合要求的工作人员：

（一）、运行人员要求

- 乙方需配备本项目服务人员；司炉工4名，水质化验员1名，安全员1名， 管理人员1名，各岗位间若满足要求可以兼任,所有工作人员年龄不得超过55岁。每班次在岗人数不得少于2人。其中管理人员1名，需具备中华人民共和国特种设备作业人员证A★。注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  负责锅炉房等特种设备的安全技术管理工作，对司炉工、水质化验工进行技术培训、特种设备培训和安全教育工作；定制应急预案并定期进行应急演练；安全员1名，负责管辖区域内的安全工作，每天进行巡视检查，对安全隐患进行整改并记录，建立锅炉、压力容器、压力管道等特种设备的安全风险防控的动态管理机制，结合本单位实际，落实自查要求，制定《锅炉安全风险管控清单》，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。司炉工4人，均需具备中华人民共和国特种设备作业人员证（司炉工G2证★），水化验1人，需具备中华人民共和国特种设备作业人员证（锅炉水处理G3证★），要求司炉工熟悉锅炉构造及运行参数，认真执行操作规程和各项制度，确保锅炉的安全经济运行，认真做好锅炉、各运行设备的维护保养工作，确保设备的正常运转。

2、乙方运行单位人员应服装统一，有辨识性。

3、乙方运行人员在涉及影响保障任务的检修等工作内容时，需提前征得甲方管理负责人同意，且不得影响医院医务工作的正常开展。运行人员应礼仪文明、用语文明，服务态度端正。在任何情况下，不得与医务人员、病人及其家属发生争执，否则因此给甲方或第三方造成全部损失及全部不利后果由乙方赔偿。

4、乙方运行人员要服从甲方管理负责人的安排，对甲方提出的维修服务等合理化建议应无条件执行。

5、乙方运行人员如有人员调动，必须提前征得需甲方书面同意后才可执行。

(二)运行管理要求

1、乙方应根据实际室内外温度，在满足服务保障标准的前提下调节适当的供、回水温度，达到节能的目的。

2、乙方应建立安全技术档案和运行记录，操作人员应执行安全运行的各项制度，做好值班和交接班记录。如因相关记录不完善，导致的所有问题由乙方承担。运行单位应记录并保存下列资料：

（1）供热设备运行情况报表；

（2）锅炉运行安全巡视检查记录；

（3）锅炉运行、交接班及检查记录；

（4）给水泵、循环泵、水化间，以及炉水分析运行记录；

（5）缺陷记录及处置单；

注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

（6）设备维修保养记录；

（7）锅炉水化验记录；

（8）来访人员记录；

（9）总用水、热水、燃气、锅炉用水等数据记录；

（10）燃气安全巡查表；

（11）特种设备（锅炉、热交换器、蒸汽管道）的日管控、周排查、月调度管理制度记录；

（12）安全技术培训记录；

（13）锅炉、燃气、消防的应急演练记录。

3、每日做好锅炉排污工作，保证锅炉水质符合规范要求。

4、蒸汽锅炉水位调节应符合下列规定：

（1）给水量应根据蒸汽负荷变化进行调节，水位应控制在正常水位±50mm内；

（2）锅炉水位计应每4h进行1次冲洗，锅炉水位报警器应每周进行1次试验。

5、锅炉停炉操作时，必须按照操作规程操作。

6、锅炉及辅助设备出现故障，应判断故障的部位、性质及原因，并按相应的操作规程进行紧急处理。故障处理完毕后应制定预防措施，建立故障处理档案。严禁让锅炉带故障运行。

7、非供暖季，热水锅炉长时间停用，应对锅炉及辅助设备进行一次全面的维护和检修，进行除灰、清垢等操作。并每周检查1次，对锅炉及辅助设备维护、保养，不得受腐蚀。

8、设备间的照明、通风、排水及应急照明等设施应完好。

9、运行人员应掌握设备的操作方法、故障特征、原因、预防措施及处理方法。

四、双方责任和义务

1、甲方不提供人员住宿，确需驻场的人员，需向中心申请，按照总医院相关规定乙方需缴纳水、电及床位费。

2、乙方配备的人员工资、保险、交通、院内停车、卫生管理、就医等费用均由乙方自理。乙方人员劳务劳动纠纷等与甲方无任何关系，由乙方自行解决。

3、乙方24小时有人值守，保证电话（甲方在控制操作室设专线电话）畅通。项目管理人员保持24小时通讯畅通。

4、乙方工作人员在日常工作中自觉接受甲方的监督、考核、管理。

5、乙方严格执行相应的管理制度、岗位责任制、安全操作规程、设施和设备维护保养手册及事故应急预案，并定期对其进行更新、修订。

6、乙方人员应详细了解并熟练掌握运行服务范围内供热系统、热水供应系统技术流程及运行技术指标及维护技术要求。

7、乙方应对其运行人员定期进行技术、安全培训及考核，提高专业技术素质能力。对运行服务范围内的系统设施设备耳熟于心。除日常巡检内容外，对有定期检验、校验的设备（锅炉、压力容器、现场仪表等），需及时复检与校验。且相关特种设备证到期，需及时复审，不得无证上岗。

8、乙方需认真编制、填写日常运行、记录，且每月进行分析评估，保证所管设备安全运行。

9、运行范围内因故障或其他原因如有系统设备进行更换。乙方必须要把更换设备安装及使用说明书、合格证、检测报告、设备密码等设备随机资料等造册或装盒交于甲方。

10、乙方应遵守医院规章制度，应急响应时服从医院命令，积极配合相关部门工作。

11、乙方负责锅炉房及设备间内保洁工作，包括锅炉房、设备间内及锅炉房卫生间卫生；各类水箱、软化水设备、配电室、配电柜以及各种设备表面卫生。

（1）门窗完整，玻璃明亮，通风良好。

（2）炉体和附属设备、附件等表面无积灰，见本色。

（3）地面平整无积水、无积油、无烟火、无障碍物，版环境整洁。

（4）墙壁无灰尘、无乱画、乱贴、乱挂衣物等现象。

12锅炉房周围应定期清扫，做到道路畅通，环境整洁。

13工具箱应做到工具完好、品种分类、整齐清洁、材料应做到入库整齐排放。

14乙方应制定下列安全应急预案，并定期进行相关应急演练：

（1）停电、停水；

（2）极端低温气候；

（3）天然气外泄和停气；

（4）管网事故工况；

（5）锅炉超压、满水；

（6）火灾

15配合甲方做好相关上级部门的检查工作，做好相应资料的准备。

五、处罚措施和标准

1、乙方需按要求配备运行人员，如未按合同要求配备，乙方每缺勤一人次，扣罚300元。

2、乙方运行人员要恪尽职守，尽职尽责。如有发现擅离工作岗位，发现与工作无关的行为，一次扣罚200元；第二次，扣罚500元，并责成运行单位对相应人员进行处理。

3、由于乙方运行人员违反操作规程，造成设备故障或影响到甲方的正常供暖及生活热水供应，由乙方承担由此产生的所有直接维修费用及造成损失、影响医院正常运营的，甲方有权扣除合同金额1%作为违约金。

4、若运行方设备运行出现故障而运行方在规定时间未解决，超过3天根据问题轻重以及造成影响的严重程度，予以5000元以下罚款。

5、乙方不得让非本单位运行人员或非甲方管理人员进入所管区域，如有外来人员进入所管区域，需向甲方上报，经同意后方可进入。更不得留宿非运行人员过夜。如发现有私自带外来人员进入所管区域，直接扣除当班人员200元/次，并责令外来人员离开所管区域。乙方人员私自带领外来人员进入所管区域导致甲乙双方或第三方遭受人身损害、财产损失的，由乙方承担全部责任。

6、所管区域内严禁烟火。如发现乙方人员在所管区域内有类似吸烟等明火现象，甲方有权要求乙方立刻更换人员，并要求乙方支付违约金1000元/次。

7、如发现乙所管区域有因长时间未打扫卫生导致的地面、桌面、锅炉设备脏、乱、差现象，扣除乙方100元/次，并责令进行整改。

8、乙方如未按时填写运行、维修、培训、巡检、应急演练、能耗数据等记录，被甲方或检查人员发现，扣除乙方100/次。

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

评标方法和标准

| 内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 14.00 | 案例 | 8.00 | 根据供应商近三年（2021年8月至投标截止时间前，以合同或协议签字日期为准）类似项目业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。 注：需提供服务合同复印件（至少包括首页、关键内容页、签字盖章页）作为业绩证明材料，否则不予认可。 |
|  |  | 资质 | 4.00 | 1）质量管理体系认证证书； 2）环境管理体系认证证书； 每提供一项得2分，最高为4分。 |
|  |  | 标书文件制作 | 2.00 | 考察标书制作情况：标书文件内容与需求一致，装订良好，目录页码对应准确得2分，标书文件内容与需求有缺失，装订页码对应不准确得0分。 |
| 技术部分 | 76.00 | 服务方案 | 60.00 | 1.服务管理方案：根据服务内容（日常运行、维护、维修、检测等工作节点划分），投标人制定完善的符合本项目要求的服务方案，根据方案全面完整、科学合理以及可行性进行评分，得分区间0-15分。 2.质量管理方案：根据锅炉运行维修保养工作质量保证，制定完善的具有可操作性的质量控制方案。得分区间0-10分。 3.周期检修方案：根据供热设备维修管理技术指标，制定完善的，符合本项目要求的周期检修计划。得分区间0-10分。 4.锅炉运行管理制度：根据本项目具体条件，制定完善的且符合本项目的供暖运行的管理制度。得分区间0-10分。 5.锅炉水处理措施：根据本项目技术要求，制定完善的水处理措施，保证锅炉给水达标。得分区间0-5分。 6.应急处理方案：根据服务内容制定完善的锅炉超压，锅炉缺水、锅炉满水、锅炉爆管等应急事件的处理方案。得分区间0-5分。 7.安全事故应急预案：针对锅炉可能发生的燃气泄漏、火灾、爆炸等意外事故，应制订有完善的应急处置预案，得分区间0-5分。 |
|  |  | 人员配置 | 10.00 | 对拟投入本项目团队人员配置进行详细描述。 包括人员配置方案、人员资质介绍、人员管理办法及考核制度等。 人员配备齐全、人员管理办法及考核制度有针对性， 满足院方需求相关要求：10 分； 人员配备齐全、人员管理办法及考核制度有一 定针对性，基本满足院方需求相关要求：7分； 人员配备较齐全，人员管理办法及考核制度不够合理，得4分。 人员配备未达到实际需求，人员管理办法及考核制度不齐全，得1分； 各项方案有明显缺陷或未提供人员配置方案：得 0 分。 |
|  |  |  | 6.00 | 1.项目管理技术人员（1人）具有:高级工程师职称得2分，中级工程师职称得1分，助理工程师得0.5分，其他不得分。 2.拟派团队人员（每班次在岗人数不得少于2人，其中管理人员1名），每增加1名加一分，满分2分。 3.根据拟派团队人员平均年龄25岁（含）-40岁（不含）的得2分，40岁（含）-50岁（不含）的得1分，其他情况不得分，取最优值计分。 |
| 价格部分 | 10.00 | 投标报价得分 | 10.00 | 满足招标文件实质性要求且投标人有效报价最低为评标基准值，即为满分10分，其他投标人的价格分计算公式如下： 得分=评标基准值/投标人报价×10 投标人报价高于最高预算价30万为无效投标，低于市场成本价格报价为恶意冲标，取消投标资格。 |

磋商流程说明

（1）采购人在本磋商文件规定的时间和地点收取供应商的磋商响应文件。并由磋商小组开启磋商响应文件，进行初步审查工作。

（2）初步审查是从磋商响应文件的有效性、完整性、对本磋商文件的响应程度来进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）磋商小组将就磋商响应文件中的报价、技术响应、服务方案、合同草案条款等与单一供应商分别进行磋商，并将给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关部门的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（4）在磋商过程中，磋商小组经采购人同意，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）实质上响应的供应商应该是其响应文件满足磋商文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利和供应商的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的供应商的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果磋商响应文件出现属下列情况之一的，磋商小组有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.不符合本磋商文件中规定的供应商资格要求的；

c.未按招本磋商文件规定要求密封、签字和盖章的；

d.供应商的报价范围不符合磋商文件要求的；

e.供应商的技术响应不符合本磋商文件规定的★号条款要求的；

f.不符合法律、法规和本磋商文件中规定的其他实质性要求的。

g. 技术参数分最低得分为0分的。

第四部分  开标一览表（跟评分表顺序一致）

索引页

第一部分开标一览表及资格证明文件及商务资料

- 投标函（格式自拟）

- 营业执照、企业状况及综合实力

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 授权代表人身份证明

- 参加政府采购活动前3年内参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 业绩证明材料

第二部分技术文件

  - 服务方案等

  - 项目组人员配置

第三部分报价方案及其他增值服务等（无二次报价，请谨慎报价）

第四部分其他文件

注：投标人可自行组织标书格式

- 开标一览表

项目名称：　                               招标编号：

报价单位：人民币     万元

| 项目名称 | 投标总价 | 建设周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字)：

- 投标分项报价表

项目名称：                                 招标编号：

报价单位：人民币万元

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | ......... |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人(盖章)：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4.如若中标，采购人将根据此表所报单价及总价进行中标结果公示，请保持单价汇总金额与总价一致。

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

- 授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （项目名称）       标段施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

年       月       日

- 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 其他材料

投标人认为需要提供的其他文件。