锅炉运营服务需求

燃气锅炉为我院重要的热源设备，锅炉及设备等互为联索，为联控系统，对专业技术性和安全性有着较高的要求，因此我院需聘请专业公司承担燃气锅炉运营管理及维保服务工作。服务范围：二台3吨蒸汽锅炉、三台2.2MW热水锅炉、两台12㎡热交换系统、一套中央智能热水机（两台10.8㎡换热装置）院内蒸汽压力管道及相关附属设备的运行管理。

一、项目概况

主要设备：

（一）采暖系统

三台2.2MW燃气热水锅炉既有院区和新建项目的采暖和新建项目的生活热水。

（二）蒸汽系统

两台3吨蒸汽锅炉用于既有院区生活热水、医疗消毒及洗衣房用汽。

（三）水处理设备

两套全自动软水处理器、两个个软化水箱，一台除氧器，一套自动加药装置。

（四）循环系统

其他锅炉房辅助设备。

- 服务内容及范围

（一）项目整体需求

本项目为北京胸科医院燃气锅炉运营管理及维保服务工作。要求服务商在运行管理、维护保养及检修过程所遵循的各项规程，规范和标准均应满足中国现行国家标准或行业标准或国际标准。对国家或行业有关的设备运行管理、安全（设备及人员）、环保等强制性标准，均满足其要求。

（二）服务内容

蒸汽锅炉运行时间和方式：每天24小时，按照但不限于北京市法定供热时间不间断运行。

热水锅炉运行时间和方式：采取24小时低温常供方式，按照但不限于北京市法定供热时间不间断运行，室温不低于北京市相关规定。

服务设备：（详见下表）

主要设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 功率/参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽锅炉 |  | 2台 | 3吨 |  |
| 2 | 热水锅炉 |  | 3台 | 2.2MW |  |

（三）服务范围

1、二台3吨蒸汽锅炉、三台2.2MW热水锅炉、两台4m³热交换器、一套中央智能热水机、院内蒸汽压力管道及相关附属设备的运行管理，乙方须保证锅炉房内设备安全稳定运行、保证供热、供汽质量。

2、负责蒸汽锅炉、热水锅炉的维护,负责锅炉房其他设备（含水泵、热交换器、控制柜、变频器等）、供汽管网、阀门及其他附属设施的维护。

3、若有更新、改造设备的需要，配合甲方提供有力的支持数据和材料。

4、运行、维修、培训、巡检、应急演练、能耗数据等甲方所要求的各项资料数据需详细记录并建立档案留存。

5、安全阀效验、压力表检测、锅炉内外检所需的费用及检测过程中产生的运输费用均有乙方承担。

6、服务范围不含水费、电费、燃气费用。

7、每天对锅炉及附属设备进行巡视检查，如有问题要及时报修，并做好记录,巡查主要设备具体明细如下:

| 项目 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧器 |  | 2 |  |  | 在锅炉运行当中，每天巡查燃烧器的所有设备，包括燃烧器本体、点火装置、火焰监测装置、伺服电机、过滤器及附件、燃烧电磁阀、燃烧控制器 |  |
| 燃烧器 |  | 3 |  |  | 在锅炉运行当中，每天巡查燃烧器的所有设备，包括燃烧器本体、点火装置、火焰监测装置、伺服电机、过滤器及附件、燃烧电磁阀、燃烧控制器 |  |
| 燃气锅炉 | 3T | 2 |  |  | 在锅炉运行当中，每两小时巡查锅炉本体的使用情况，查看前后烟箱、燃烧室及烟管积灰；对锅炉仪表、阀门、烟囱、防爆门的进行检查。 |  |
| 中央智能热水机 | JKHN-2.0M-SR | 1 |  |  | 对热水机中的换热机组、水箱等附件进行巡视检查。 |  |
| 燃气锅炉 | 2.2MW | 2 |  |  | 在锅炉运行当中，每两小时巡查锅炉本体的使用情况，查看前后烟箱、燃烧室及烟管积灰；对锅炉仪表、阀门、烟囱、防爆门的进行检查。 |  |
| 蒸汽锅炉给水泵 | 3.6m³/h | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 全自动软水器 | 5600e | 2 |  |  | 检查设备运行情况 |  |
| 除氧水泵 | 12T/40M | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 全自动除氧器 | 4T | 1 |  |  | 检查海绵铁指标， |  |
| 采暖定压补水泵 | 5m³/h H=30m | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 采暖循环泵 | 93.5m³/h H=28m | 4 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 采暖除污器 | Y-350 | 1 |  |  | 对除雾器进行巡查，查看过滤器的使用情况，是否需要更换过滤网。 |  |
| 生活热水循环泵 | 12.5m³/h H=32m | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 生活热水加压泵 | 6m³/h H=61m | 2 |  |  | 对水泵电机进行检测，察看轴承及水封的使用情况，是否存在异响、过热、漏水的情况。 |  |
| 分气缸 | DN325 | 1 |  |  | 检查疏水器及压力表。 |  |
| 桥架线路 |  | 1 |  |  | 检查桥架是否损坏。 |  |
| 控制柜 |  | 9 |  |  | 检查控制柜的使用情况。 |  |
| 自控上位机系统 |  | 1 |  |  | 检查测试信号 |  |
| 热交换器 |  | 2 |  |  | 检查压力表、温度计是否正常，换热效率是否达标，电动阀及各种开关阀门开关状态是否正常，罐体及管线是否有泄漏。 |  |
| 热水储水罐 |  | 2 |  |  | 检查罐体是否完好，无泄漏。 |  |
| 安全阀 |  | 10 |  |  | 锅炉运行中，对安全阀进行开启试验，对其进行压力测试。 |  |
| 锅炉年检 |  | 5 |  |  | 配合维保及国检所进行锅炉检测前的辅助准备。 |  |

三、服务标准及要求

按照国家标准安全运行锅炉，乙方必须承诺特种作业人员及运行操作人员全部持证上岗，否则因此产生的全部不利后果均由乙方承担。乙方需配备以下符合要求的工作人员：

- 1.乙方需配备本项目服务人员；司炉工4名，水质化验员1名，安全员1名， 管理人员1名，各岗位间若满足要求可以兼任,所有工作人员年龄不得超过55岁。每班次在岗人数不得少于2人。其中管理人员1名，需具备中华人民共和国特种设备作业人员证A★。负责锅炉房等特种设备的安全技术管理工作，对司炉工、水质化验工进行技术培训、特种设备培训和安全教育工作；定制应急预案并定期进行应急演练；安全员1名，负责管辖区域内的安全工作，每天进行巡视检查，对安全隐患进行整改并记录，建立锅炉、压力容器、压力管道等特种设备的安全风险防控的动态管理机制，结合本单位实际，落实自查要求，制定《锅炉安全风险管控清单》，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。司炉工4人，均需具备中华人民共和国特种设备作业人员证（司炉工G2证★），水化验1人，需具备中华人民共和国特种设备作业人员证（锅炉水处理G3证★），要求司炉工熟悉锅炉构造及运行参数，认真执行操作规程和各项制度，确保锅炉的安全经济运行，认真做好锅炉、各运行设备的维护保养工作，确保设备的正常运转。

2、乙方运行单位人员应服装统一，有辨识性。

3、乙方运行人员在涉及影响保障任务的检修等工作内容时，需提前征得甲方管理负责人同意，且不得影响医院医务工作的正常开展。运行人员应礼仪文明、用语文明，服务态度端正。在任何情况下，不得与医务人员、病人及其家属发生争执，否则因此给甲方或第三方造成全部损失及全部不利后果由乙方赔偿。

4、乙方运行人员要服从甲方管理负责人的安排，对甲方提出的维修服务等合理化建议应无条件执行。

5、乙方运行人员如有人员调动，必须提前征得需甲方书面同意后才可执行。

(二)运行管理要求

1、乙方应根据实际室内外温度，在满足服务保障标准的前提下调节适当的供、回水温度，达到节能的目的。

2、乙方应建立安全技术档案和运行记录，操作人员应执行安全运行的各项制度，做好值班和交接班记录。如因相关记录不完善，导致的所有问题由乙方承担。运行单位应记录并保存下列资料：

（1）供热设备运行情况报表；

注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

（2）锅炉运行安全巡视检查记录；

（3）锅炉运行、交接班及检查记录；

（4）给水泵、循环泵、水化间，以及炉水分析运行记录；

（5）缺陷记录及处置单；

（6）设备维修保养记录；

（7）锅炉水化验记录；

（8）来访人员记录；

（9）总用水、热水、燃气、锅炉用水等数据记录；

（10）燃气安全巡查表；

（11）特种设备（锅炉、热交换器、蒸汽管道）的日管控、周排查、月调度管理制度记录；

（12）安全技术培训记录；

（13）锅炉、燃气、消防的应急演练记录。

3、每日做好锅炉排污工作，保证锅炉水质符合规范要求。

4、蒸汽锅炉水位调节应符合下列规定：

（1）给水量应根据蒸汽负荷变化进行调节，水位应控制在正常水位±50mm内；

（2）锅炉水位计应每4h进行1次冲洗，锅炉水位报警器应每周进行1次试验。

5、锅炉停炉操作时，必须按照操作规程操作。

6、锅炉及辅助设备出现故障，应判断故障的部位、性质及原因，并按相应的操作规程进行紧急处理。故障处理完毕后应制定预防措施，建立故障处理档案。严禁让锅炉带故障运行。

7、非供暖季，热水锅炉长时间停用，应对锅炉及辅助设备进行一次全面的维护和检修，进行除灰、清垢等操作。并每周检查1次，对锅炉及辅助设备维护、保养，不得受腐蚀。

8、设备间的照明、通风、排水及应急照明等设施应完好。

9、运行人员应掌握设备的操作方法、故障特征、原因、预防措施及处理方法。

四、双方责任和义务

1、甲方不提供人员住宿，确需驻场的人员，需向中心申请，按照总医院相关规定乙方需缴纳水、电及床位费。

2、乙方配备的人员工资、保险、交通、院内停车、卫生管理、就医等费用均由乙方自理。乙方人员劳务劳动纠纷等与甲方无任何关系，由乙方自行解决。

3、乙方24小时有人值守，保证电话（甲方在控制操作室设专线电话）畅通。项目管理人员保持24小时通讯畅通。

4、乙方工作人员在日常工作中自觉接受甲方的监督、考核、管理。

5、乙方严格执行相应的管理制度、岗位责任制、安全操作规程、设施和设备维护保养手册及事故应急预案，并定期对其进行更新、修订。

6、乙方人员应详细了解并熟练掌握运行服务范围内供热系统、热水供应系统技术流程及运行技术指标及维护技术要求。

7、乙方应对其运行人员定期进行技术、安全培训及考核，提高专业技术素质能力。对运行服务范围内的系统设施设备耳熟于心。除日常巡检内容外，对有定期检验、校验的设备（锅炉、压力容器、现场仪表等），需及时复检与校验。且相关特种设备证到期，需及时复审，不得无证上岗。

8、乙方需认真编制、填写日常运行、记录，且每月进行分析评估，保证所管设备安全运行。

9、运行范围内因故障或其他原因如有系统设备进行更换。乙方必须要把更换设备安装及使用说明书、合格证、检测报告、设备密码等设备随机资料等造册或装盒交于甲方。

10、乙方应遵守医院规章制度，应急响应时服从医院命令，积极配合相关部门工作。

11、乙方负责锅炉房及设备间内保洁工作，包括锅炉房、设备间内及锅炉房卫生间卫生；各类水箱、软化水设备、配电室、配电柜以及各种设备表面卫生。

（1）门窗完整，玻璃明亮，通风良好。

（2）炉体和附属设备、附件等表面无积灰，见本色。

（3）地面平整无积水、无积油、无烟火、无障碍物，版环境整洁。

（4）墙壁无灰尘、无乱画、乱贴、乱挂衣物等现象。

12锅炉房周围应定期清扫，做到道路畅通，环境整洁。

13工具箱应做到工具完好、品种分类、整齐清洁、材料应做到入库整齐排放。

14乙方应制定下列安全应急预案，并定期进行相关应急演练：

（1）停电、停水；

（2）极端低温气候；

（3）天然气外泄和停气；

（4）管网事故工况；

（5）锅炉超压、满水；

（6）火灾

15配合甲方做好相关上级部门的检查工作，做好相应资料的准备。

五、处罚措施和标准

1、乙方需按要求配备运行人员，如未按合同要求配备，乙方每缺勤一人次，扣罚300元。

2、乙方运行人员要恪尽职守，尽职尽责。如有发现擅离工作岗位，发现与工作无关的行为，一次扣罚200元；第二次，扣罚500元，并责成运行单位对相应人员进行处理。

3、由于乙方运行人员违反操作规程，造成设备故障或影响到甲方的正常供暖及生活热水供应，由乙方承担由此产生的所有直接维修费用及造成损失、影响医院正常运营的，甲方有权扣除合同金额1%作为违约金。

4、若运行方设备运行出现故障而运行方在规定时间未解决，超过3天根据问题轻重以及造成影响的严重程度，予以5000元以下罚款。

5、乙方不得让非本单位运行人员或非甲方管理人员进入所管区域，如有外来人员进入所管区域，需向甲方上报，经同意后方可进入。更不得留宿非运行人员过夜。如发现有私自带外来人员进入所管区域，直接扣除当班人员200元/次，并责令外来人员离开所管区域。乙方人员私自带领外来人员进入所管区域导致甲乙双方或第三方遭受人身损害、财产损失的，由乙方承担全部责任。

6、所管区域内严禁烟火。如发现乙方人员在所管区域内有类似吸烟等明火现象，甲方有权要求乙方立刻更换人员，并要求乙方支付违约金1000元/次。

7、如发现乙所管区域有因长时间未打扫卫生导致的地面、桌面、锅炉设备脏、乱、差现象，扣除乙方100元/次，并责令进行整改。

8、乙方如未按时填写运行、维修、培训、巡检、应急演练、能耗数据等记录，被甲方或检查人员发现，扣除乙方100/次。