北京胸科医院医疗综合楼电梯运行服务、中央空调运行值守服务项目

标的名称：北京胸科医院医疗综合楼电梯运行服务、中央空调运行及维修服务采购

预算金额：145万元

标的数量： 1年+1（自2025年10月1日至2026年9月30日止，经评测可续约1年）经年度平均成绩90分以上，满足续约条件。

项目内容：确保北京胸科医院医疗综合楼电梯和中央空调系统安全、稳定、高效运行，为患者、医护人员及访客提供舒适、便捷的环境，保障医院正常运营。

项目需求 :质量方面，电梯运行、中央空调运行稳定，故障响应及时；服务方面，服务人员需具备良好的职业素养和专业的操作技能，及时响应医院需求，提供优质服务；人员要求，电梯司机要求女性，18-45岁，五官端正，身体健康，至少有1人具有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证（A）》；中央空调运行及维修人员，55周岁（含）以下，至少7人持有制冷与空调作业相关证书，其中2人分别同时持有高处作业、有限空间作业相关证书，统一着装；安全方面，严格执行电梯运行、中央空调系统安全操作规程，确保安全运行。定期进行安全检查，及时协助排除安全隐患。制定应急预案，并定期组织应急演练；接报修要求：接到报修电话后，及时与维修人员、厂家需进行修复，由物业方监督管理；

附（中央空调系统）：

（1）中央空调系统设备清单：需中央空调冷冻机组数量、品牌、新风机房数量、风机盘管等相关参数；

VRV系统参数表

| 序号 | 厂家名称 | 型号规格 | 主要参数 | 数量 | 安装位置 | 服务对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美的 | MDV-D22T3/BP3N1-D2F(B) | 1.名称：风管式室内机 2.编号：SP22 3.参数：风量7.6m3/min 电机功率28W 额定冷量2.2kw 额定热量2.8kw 噪声≤30dB(A) 尺寸（mm)：550*199*450 质量（KG)11 静压（PA)30 | 22 | B2 | 院长室/医务办公/后勤办公/警卫室/防化值班室/治疗室/库房兼辅料/医护办/无菌器械辅料/麻醉药械/石膏配电间/操作间/食品库/弱电间/计算机房 |
| 2 | 美的 | MDV-D28G/BP3N1-C | 1.名称:壁挂式室内机 2.型号:FXAP28 3.参数:风量540m3/h 电机功率24W 额定冷量2.8kw 额定热量3.2kw 噪声≤35dB(A) 尺寸（mm)：750*295*265 质量（KG)10 | 45 | B2/B1/1F/2F/3F/4F/5F/6F/8F/屋顶 | 配电室/ICU配电间/T、E机房 |
| 3 | 美的 | MDV-D22Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP22 3.规格:制冷量:2.2kW,额定热量2.5kw 噪声≤30-25dB(A) 功率:0.017kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)18+6 风量760m3/h | 8 | 1F | 二脱/一脱/急诊挂号收费/值班室/贵重药品/办公室/ |
| 4 | 美的 | MDV-D36Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP36 3.参数:制冷量:3.6kW,额定热量4kw 噪声≤30-25dB(A) 功率:0.017kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)18+6 风量790m3/h | 23 | B2/1F/4F | B2内科病房（4床）/B2外科病房（6床）/B2整理消毒灭菌室/B2药库兼发药/B2X光/B2诊疗室/1F示教会议/1F治疗室/1F移动DR/1F医生办公/4F样本接收区/4F工作区 |
| 5 | 美的 | MDV-D45Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP45 3.制冷量:4.5kW,额定热量5kw 噪声≤30dB(A) 功率:0.036kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)18+6 风量910m3/h | 52 | B2/B1/1F/4F | B2寝室（9床）/B2寝室（10床）/B2配餐/B2库房/B2内科重症（4床）/B2护士站/B2分类厅/B2急救观察室/1F维修配件室/1F净化空调耗材库/1F后勤运维办公/1F警卫室/1FISPS/1F储存机房/1F隔离留观/1F处置室/1F心电室/1F走廊/1F药品仪器/1F隔离诊室/4F生物样本间/4F标本处理间/4F应急检验/4F样本存放区/4F感染冰冻 |
| 6 | 美的 | MDV-D90Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP80 3.制冷量:9kW,额定热量10kw 噪声≤38-29dB(A) 功率:0.043kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)19.5+6 风量23.2m3/min | 2 | B1 |  |
| 7 | 美的 | MDV-D100Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP10 3.制冷量:10kW,额定热量11.2kw 噪声≤35dB(A) 功率:0.074kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)21.5+6 风量25.5m3/min | 15 | B1 |  |
| 8 | 美的 | MDV-D28Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP28 3.参数:制冷量:2.8kW,额定热量3.2kw 噪声≤30-25dB(A) 功率:0.017kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)18+6 风量790m3/h | 38 | B2/1F/3F/4F | B2寝室（22床）/B2控制室/B2治疗室/B2医护办/B2外科病房（6床）/B2护士站/B2外科重症（4床）/B2手术室/B2检验/B2血库/B2心电兼B超/B2战时制剂室/1F医生办公/1F值班/1F护士长/1F诊室/1F采血/1F处置/1F药物咨询/1F药师门诊/1FISPS/3F储血，配血，发血/4F报告审核 |
| 9 | 美的 | MDV-D56Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP56 3.制冷量:5.6kW,额定热量6.3kw 噪声≤30dB(A) 功率:0.036kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)19.5+6 风量16m3/min | 44 | B2/B1/1F/3F/4F | B2烧伤病房（5床）/B2烧伤重症（5床）/B2外科病房（5张）/1F转运间/1F消防安防控制室/1FSPS/1F急诊留观/1F护士站/1F门急诊输液/1F抢救/1F急诊急救大厅/1F门急诊药房/3F弱电汇聚间/4F采血室/4F手术部，病理配电间/ |
| 10 | 美的 | MDV-D71Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP71 3.制冷量:7.1kW,额定热量8kw 噪声≤32dB(A) 功率:0.039kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)19.5+6 风量18.3m3/min | 6 | B2/B1 | B2烧伤病房（8床）/B2内科病房（8床）/ |
| 11 | 美的 | MDV-280W/D2SN1-8U3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ10BA，系统编号KD-B1-3-2 3.制冷量:28kW,额定热量31.5kw 噪声≤57-40dB(A) 功率:6.79kW/380v 尺寸（mm)：940*1760*825 质量（KG)195 外机风量12600m3/h IPLV(C)9.8 冷媒R410A APF为5.3 | 1 | B1 | B1影像科/ |
| 12 | 美的 | MDV-335W/D2SN1-8U3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ12BA，系统编号KD-W-1~2、KD-W-4 3.制冷量:33.5kW,额定热量37.5kw 噪声≤59-40dB(A) 功率:8.56kW/380v 尺寸（mm)：940*1760*825 质量（KG)195 外机风量13500m3/h IPLV(C)9.6 冷媒R410A APF为5.1 | 3 | 屋顶 |  |
| 13 | 美的 | MDV-450W/D2SN1-8U3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ16BA，系统编号KD-1-1-3、KD-1-2-2、KD-1-2-3、KD-4-2-1~2 3.制冷量:45kW,额定热量50kw 噪声≤60-40dB(A) 功率:12.09kW/380v 尺寸（mm)：940*1760*825 质量（KG)213 外机风量15600m3/h IPLV(C)9.2 冷媒R410A APF为4.85 | 5 | B1/4F | B1门急诊药房/B1急诊急救大厅/B1隔离抢救、诊室/B1急诊隔离留观 |
| 14 | 美的 | MDV-504W/D2SN1-8U3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ18BA，系统编号KD-1-1-1、KD-1-2-4 3.制冷量:50.4kW,额定热量56.5kw 噪声≤61-40dB(A) 功率:13.49kW/380v 尺寸（mm)：940*1760*825 质量（KG)215 外机风量16500m3/h IPLV(C)9.1 冷媒R410A APF为4.7 | 2 | B1 | B1消防控制室 |
| 15 | 美的 | MDV-735W/D2SN1-8V3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ26BA，系统编号KD-1-2-1 3.制冷量:73.5kW,额定热量81.5kw 噪声≤62-40dB(A) 功率:19.59kW/380v 尺寸（mm)：1340*1760*825 质量（KG)315 外机风量21500m3/h IPLV©8.5 冷媒R410A APF为4.65 | 2 | B1 | 变配电室 |
| 16 | 美的 | MDV-785W/D2SN1-8X3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ28BA，系统编号KD-B1-1-1~2 3.制冷量:78.5kW,额定热量87.5kw 噪声≤63-40dB(A) 功率:20.55kW/380v 尺寸（mm)：1880*1760*825 质量（KG)373 外机风量29000m3/h IPLV©8.5 冷媒R410A APF为4.6 | 2 | B1 | B1急诊抢救、治疗室/B1变配电室 |
| 17 | 美的 | MDV-850W/D2SN1-8X3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ30BA，系统编号RFKD-B2-1~3 3.制冷量:85kW,额定热量95kw 噪声≤64-40dB(A) 功率:24.95kW/380v 尺寸（mm)：1880*1760*825 质量（KG)405 外机风量28000m3/h IPLV©8.4 冷媒R410A APF为4.6 | 3 | B2 | B2寝室病房等 |
| 18 | 美的 | MDV-252W/D2SN1-8U3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ8BA，系统编号KD-B1-2-1、KD-B1-3-3、KD-B1-4-1 3.制冷量:25.2kW,额定热量 27kw 噪声≤56-40dB(A) 功率:5.39kW/380v 尺寸（mm)： 940*1760*825 质量（KG) 195 IPLV(C)10 冷媒R410A APF为5.3 | 4 | B1/4F | B1气动物流机房/B1影像科操作间/B1常温区 |
| 19 | 美的 | MDV-400W/D2SN1-8U3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ14BA，系统编号KD-B1-2-2、KD-B1-3-1 3.制冷量:40kW,额定热量45kw 噪声≤59-40dB(A) 功率:10.2kW/380v 尺寸（mm)：940*1760*825 质量（KG)197 外机风量14400m3/h IPLV(C)9.5 冷媒R410A APF为4.95 | 3 | B1/屋顶 | B1影像科/B1冷库阴凉库 |

冷水机组、空调机组、热回收机组参数表

| 序号 | 厂家参数 | 计量单位 | 工程量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水机组 制冷量≥1209kw，配电量232.4kw，工作压力1MPa，蒸发器：进出水温13/6℃，流量：148.2m3/h，阻力：44.7kPa，冷凝器：进出水温32/37℃，流量：249.7m3/h，阻力：82.1kPa，标况COP：5.94，电压380V,IPLV：10.15，制冷剂R134a ，机组尺寸：4206*1845*2215，启动方式：变频启动 （冷凝器设置端盖式胶球清洗装置，配电功率25w,与冷水机主同一品牌，无需现场安装） | 台 | 3 | 约克 |
| 2 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-B1-2-1、X-B1-4-1 3.参数:风量（流量）5000m3/h 静压450Pa 电机功率3kw,额定冷量60.1kw,额定热量90kw,加湿量40kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 2 | 约克 |
| 3 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-B1-3-1 3.参数:风量（流量）6000m3/h 静压450Pa 电机功率3kw，额定冷量72.4kw，额定热量110.7kw，加湿量48kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 4 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-1-1-1、X-1-2-1、X-2-2-1 3.参数:风量（流量）7000m3/h 静压500Pa 电机功率4kw 额定冷量92.1kw，额定热量125.8kw，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 3 | 约克 |
| 5 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-1-2-2 3.参数:风量（流量）3000m3/h，静压450Pa，电机功率2.2kw，额定冷量37.7kw，额定热量52.3kw，加湿量24kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 6 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-2-1-1 3.参数:风量（流量）4000m3/h 静压450Pa，电机功率2.2kw，额定冷量50.9kw，额定热量68.9kw，加湿量32kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 7 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-2-2-2 3.参数:风量（流量）9000m3/h，静压500Pa，电机功率7.5kw，额定冷量114.3kw，额定热量157.3kw，加湿量72kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 8 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-2-1-2 3.参数:风量（流量）6000m3/h 静压500Pa 电机功率4kw，额定冷量72.4kw,额定热量110.7kw,加湿量48kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 9 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-2-1-3 3.参数:风量（流量）5000m3/h,静压500Pa,电机功率3kw,额定冷量60.1kw,额定热量90.1kw,加湿量40kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 10 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-2-1-4 3.参数:风量（流量）2000m3/h,静压450Pa,电机功率1.1kw,额定冷量24.5kw,额定热量36kw,加湿量46kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 11 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-3-1-1 3.参数:风量（流量）10000m3/h,静压550Pa,电机功率7.5kw,额定冷量122.7kw,额定热量184.9kw,加湿量80kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 12 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-4-2-1 3.参数:风量（流量）7000m3/h 静压550Pa 电机功率4kw 额定冷量92.1kw，额定热量125.8kw，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 13 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-8-2-1 3.参数:风量（流量）3000m3/h,静压550Pa,电机功率2.2kw,额定冷量36.2kw,额定热量54.4kw,加湿量24kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 14 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-8-2-2 3.参数:风量（流量）2500m3/h,静压700Pa,电机功率2.2kw,额定冷量39.1kw,额定热量50.7kw,加湿量29kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 15 | 板式热回收机组 1.名称:板式热回收机组 2.编号:XH-4-1-1 3.参数:风量（流量）9000/5000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率7.5/3kw,额定冷量129.8kw，额定热量172.8kw，加湿量72kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）， 空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段 空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效。 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 16 | 板式热回收机组 1.名称:板式热回收机组 2.编号:XH-5-1-1、XH-6-1-1、XH-7-1-1、XH-8-1-1 3.参数:风量（流量）7000/3000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率4/4kw,额定冷量95kw，额定热量132.1kw，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）， 空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段 空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效。 （自带控制柜） | 台 | 4 | 约克 |
| 17 | 板式热回收机组 1.名称:板式热回收机组 2.编号:XH-5-2-1、XH-6-2-1、XH-7-2-1 3.参数:风量（流量）8000/5000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率5.5/4kw,额定冷量112.8kw 额定热量152.2kw 加湿量64kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）， 空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段 空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效初效过滤+低温等离子体消毒净化+微静电净化器 （自带控制柜） | 台 | 3 | 约克 |
| 18 | 板式热回收机组 1.名称:板式热回收机组 2.编号:XH-8-2-1 3.参数:风量（流量）7000/5000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率4/4kw,额定冷量94.97kw，额定热量132.1kw ，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）， 空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段 空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效。 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 19 | 组合式空调机组 1.名称:组合式空调机组（变频） 2.编号:K-1-1 3.参数:风量（流量）15000（3000~10500）(新风量可调)m3/h,静压450Pa,电机功率7.5kw,额定冷量104.1kw,额定热量143.4kw,加湿量38kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），空调机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+风机段，风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效，初效过滤+低温等离子体消毒净化+微静电净化器 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |

冷冻机房参数表

| 序号 | 厂家名称 | 设备名称 | 厂家参数 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约克 | 冷水机组 | 制冷量≥1209kw 配电量232.4kw 工作压力1MPa 蒸发器：进出水温13/6℃ 流量≥148.2m3/h 阻力≤50kPa 冷凝器：进出水温32/37℃ 流量≥249.7m3/h 阻力≤85kPa 标况COP：5.94 电压380V,IPLV：10.15 制冷剂R134a ，机组尺寸：4206*1845*2215，启动方式：变频启动 | 台 | 3 |
| 2 | 威乐 | 立式离心泵（变频） | 1.名称:立式离心泵（变频） 2.编号:LDB-1~4 3.参数:大楼冷冻水泵 流量163m3/h 扬程38m 效率80% 工作压力1MPa 功率30kw 转速2900rpm 电压3~400V 频率50Hz | 台 | 4 |
| 3 | 威乐 | 立式离心泵（变频） | 1.名称:立式离心泵（变频） 2.编号:LDB-5~7 3.参数:冷热水机组冷冻泵 流量120m3/h 扬程34m 效率80% 工作压力1MPa 功率22kw 转速2900rpm 电压3~400V 频率50Hz | 台 | 3 |
| 4 | 威乐 | 立式离心泵（变频） | 1.名称:立式离心泵（变频） 2.编号:RB-1~3 3.参数:冷热水机组热水泵 流量120m3/h 扬程34m 效率80% 工作压力1MPa 功率22kw 转速2900rpm 电压3~400V 频率50Hz | 台 | 3 |
| 5 | 威乐 | 立式离心泵（变频） | 1.名称:立式离心泵（变频） 2.编号:LDB-8~9 3.参数:自然冷却机组冷冻水泵 流量116m3/h 扬程33m 效率80% 工作压力1MPa 功率22kw 转速2900rpm 电压3~400V 频率50Hz | 台 | 2 |
| 6 | / | 方形水箱 | 1.名称:方形水箱 2.编号:TK-1 3.参数:有效容积4m3,箱体尺寸2000×1500×1500(h),4.5t | 个 | 1 |
| 7 | / | 全程综合处理器 | 1.名称:全程水处理器 2.编号:SC-1~3 3.参数:处理流量范围:300-450t/h,功率0.4kW/220V,宽855*高1350直径466,1200kg | 台 | 3 |
| 8 | / | 单阀双罐全自动软水器 | 1.名称:单阀双罐全自动软水器 2.编号:RSQ-1 3.参数:处理流量范围:5m3/h,功率:0.05kW/220V | 套 | 1 |
| 9 | / | 分集水器 |  | 台 | 2 |
| 10 | / | 膨胀罐定压补水真空脱气一体机组 | 参数:有效容积:1.07m3,调节容积:0.2m3;补水泵:4.0m3/h,扬程:54m,功率:4.5kW/380V,双泵,水泵效率70%;平时使用1台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行。850x1600x1650(h) 1000kg | 套 | 1 |
| 11 | / | 膨胀罐定压补水真空脱气一体机组 | 参数:有效容积:0.35m3,调节容积:0.11m3;补水泵:0.5m3/h,扬程:54m,功率:3.8kW/380V,双泵;平时使用1台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行。850x1600x1650(h),1000kg | 套 | 2 |

四管制风冷机参数表

| 变频四管制模块式风冷热泵机组技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组参数 | 品牌 |  |  | 麦克维尔 |
|  | 产地 |  |  |  |
|  | 型号 |  |  | MAC450ER5SQ |
|  | 制冷 | 单制冷量 | kW | 130 |
|  |  | 制冷总功率 | kW | 38.2 |
|  |  | COP |  | 3.40 |
|  |  | IPLV(C) |  | 4.70 |
|  | 制冷模式运行范围 |  |  | -25-52℃ |
|  | 制热 | 单制热量 | kW | 140 |
|  |  | 制热总功率 | kW | 41.2 |
|  | 北京冬季空调-9.9℃制热量 |  | kW | 99.2 |
|  | 同时冷热 | 制冷量 | kW | 133 |
|  |  | 热回收量 | kW | 169 |
|  |  | 热回收功率 | kW | 36.8 |
| 制冷剂 | 类型 |  |  | R410A |
|  | 充注量 |  | kg | 18kg*2 |
| 压缩机 | 形式 |  |  | 变频涡旋EVI |
|  | 压缩机数量 |  |  | 2 |
|  | 动力传送 |  |  | 电机直驱 |
|  | 启动形式 |  |  | 变频启动 |
|  | 能力调节级数 |  |  | 无级调节 |
|  | 电机冷却方式 |  |  | 冷媒冷却 |
|  | 制冷循环数目 |  |  | 2 |
|  | 润滑油充注量 |  | L | 1L*2 |
| 冷水侧换热器 | 式样 |  |  | 板式换热器 |
|  | 载冷剂 |  |  | 水 |
|  | 水流量 |  | m³/h | 22.9 |
|  | 水阻力（含水过滤器） |  | KPa | 29 |
|  | 水侧承压 |  | MPa | 1.6 |
|  | 污垢系数 |  | m2℃/kW | 0.018 |
|  | 换热器材质 |  |  | 不锈钢 |
|  | 保温材料/厚度 |  | mm | 橡塑保温棉10mm |
|  | 水接管形式 |  |  | 螺纹连接 |
|  | 进出水管公称直径 |  | inch | RC 2-1/2 |
|  | 制冷进出水温 |  | ℃ | 12.0/7.0 |
| 热水侧换热器 | 类型 |  |  | 板式换热器 |
|  | 水流量 |  | m³/h | 29.1 |
|  | 水阻力（含水过滤器） |  | KPa | 66 |
|  | 水侧最高承压 |  | MPa | 1.6 |
|  | 接管尺寸 |  | inch | RC 2-1/2 |
| 空气侧换热器 | 式样 |  |  | 风冷翅片式换热器 |
|  | 结构 |  |  | 环型 |
|  | 换热管材料 |  |  | 铜管 |
|  | 翅片材料/形式 |  |  | 亲水铝 |
|  | 加工工艺 |  |  | 机械胀管 |
| 风扇.电机 | 类型 |  |  | 轴流机翼型 |
|  | 扇叶形式 |  |  | 高效螺旋叶片 |
|  | 电机形式 |  |  | 异步电机 |
|  | 电机防护等级 |  |  | IP55 |
| 电源 | 电源特性 |  | V/Hz | 380V/3N~/50Hz |
|  | 电压允许偏差 |  | % | ±10 |
| 控制器 | 操作方式 |  |  | 触控按键式 |
|  | 显示 |  |  | 中文 |
|  | 显示屏 |  |  | 液晶显示屏 |
| 外形尺寸 | 长 |  | mm | 2100 |
|  | 宽 |  | mm | 1100 |
|  | 高 |  | mm | 2300 |
|  | 运行重量 |  | kg | 995 |
| 上表中参数工况条件： |  |  |  |  |
| 制冷运行工况：冷冻水进出水温度12℃/7℃，环境干球温度35℃。 制热运行工况：出水温度45℃，环境干湿球温度7/6℃。 同时供冷供热运行工况：热水进/出水温度40℃/45℃，冷冻水进/出水温度12℃/7℃。 |  |  |  |  |

风机盘管参数表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 名称 | 厂家名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP34 3.参数：风量340m3/h 静压30Pa 电机功率37W(220V) 额定冷量2.7kw 额定热量4.05kw 噪声≤42dB(A) 4.安装方式：吊装 5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 21 | 南京天加 |
| 2 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP51 3.参数：风量510m3/h 静压30Pa 电机功率59W(220V) 额定冷量2.7kw 额定热量4.05kw 噪声≤42dB(A) 4.安装方式：吊装 5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 115 | 南京天加 |
| 3 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP68 3.参数：风量680m3/h 静压30Pa 电机功率72W(220V) 额定冷量3.6kw 额定热量5.4kw 噪声≤44dB(A) 4.安装方式：吊装供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 186 | 南京天加 |
| 4 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP85 3.参数：风量850m3/h 静压30Pa 电机功率87W(220V) 额定冷量4.5kw 额定热量6.75kw 噪声≤46dB(A) 4.安装方式：吊装 5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 293 | 南京天加 |
| 5 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP102 3.参数：风量1020m3/h 静压30Pa 电机功率108W(220V) 额定冷量5.4kw 额定热量8.1kw 噪声≤47dB(A) 4.安装方式：吊装 5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 60 | 南京天加 |
| 6 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP120 3.参数：风量1200m3/h 静压30Pa 4.安装方式：吊装 5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 2 | 南京天加 |
| 7 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP136 3.参数：风量1360m3/h 静压30Pa 电机功率120W(220V) 额定冷量7.2kw 额定热量10.8kw 噪声≤49dB(A) 4.安装方式：吊装 5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 37 | 南京天加 |