北京胸科医院医疗综合楼中央空调系统运行及维护服务项目

标的名称：北京胸科医院医疗综合楼中央空调系统运行及维护服务项目

预算金额：80.58万元

标的数量： 1年+1（自2025年10月1日至2026年9月30日止，经评测可续约1年）经年度平均成绩90分以上，满足续约条件。

项目内容：

为确保北京胸科医院医疗综合楼中央空调系统在投入使用后保持良好的运行状态，满足医院需求，委托中央空调维保服务单位为中央空调系统进行维护保养，维保范围包括水冷冷水机组、风冷模块冷水机组、新风机组、热回收机组、恒温恒湿机、多联机、风机盘管等主要设备，确保医院中央空调系统在夏季和冬季均能高效、稳定、安全地运行，保障医院室内环境的舒适性和空气质量，满足医院日常运营需求，为患者、医护人员及访客提供安全、舒适的就医和工作环境。

项目需求 :

- 质量要求：维保服务需符合国家及北京市相关空调系统维护保养标准，确保空调系统运行稳定、高效，故障率控制在合理范围内。定期进行设备检查、清洁、润滑、紧固等维护任务，确保设备处于良好运行状态。维保人员需具备空调维修资格证、电工证、高空作业证等相关资质，能够熟练掌握空调系统的构成、工作原理、维护保养及故障排除技能。

- 服务要求：提供驻场服务，配备厂家维保技术人员，人员需持证上岗，负责设备巡检、故障记录及日常维护。提供24小时应急响应服务，接到报修电话后立即处理故障，并立即完成维修工作。定期为医院操作人员提供技术培训，提升其操作水平，确保设备稳定运行。提供远程技术支持服务，通过电话或网络进行故障诊断和解决方案提供。

3、安全要求：维保人员需严格遵守医院的安全管理规定，确保维保过程中不出现安全事故。维保过程中需做好防护措施，避免对医院环境和设备造成二次污染或损坏。高空作业、电气操作等高风险作业需严格按照相关安全规范执行。

4、时限要求：1年+1（自2025年10月1日至2026年9月30日止，经评测可续约1年）自合同签订之日起计算。关键节点包括：合同签订后7日内完成首次全面巡检和调试；定期巡检；维保期满后提交维保总结报告，并由甲乙双方签字确认。

5、备件更换要求：在维保期内，免费更换因正常磨损导致损坏的备件。维修方需预先储备所需零配件和耗材，确保其质量符合原厂标准，严禁使用假冒伪劣产品。更换备件前需获得医院管理人员的签字确认。

6、技术支持要求：提供全天候技术支持服务，确保设备运行中的问题能够迅速解决。对于重大技术问题，组织专家团队进行现场指导和解决。

7、维保服务人员要求

本项目至少配备6人的专业服务团队人员，提供服务团队《人员信息表》。

| 岗位 | 人数 | 工作职责 | 技能要求 | 所需证件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 1 | 负责整体服务团队的管理与协调，监督服务质量，处理客户反馈 | 具备丰富的团队管理经验，熟悉服务流程，拥有出色的沟通与协调能力，以及强大的应急处理能力。 | 须具备证件有效期内的应急管理部（国家安全生产监督管理部门）颁发的电工作业操作证、制冷与空调作业操作证、空调维修资格证、高空作业证等 |
| 驻场人员 | 2 | 24小时值守，负责设备的日常监控、运行状态记录及初步故障排查 | 熟悉设备的基本操作，具备一定的故障排查能力，能够应对突发情况，并具有强烈的责任心和应急能力。 | 须具备证件有效期内的应急管理部（国家安全生产监督管理部门）颁发的电工作业操作证、制冷与空调作业操作证、空调维修资格证、高空作业证等。 |
| 机动维保人员 | 3 | 负责协助驻场人员，排除故障，给与解决方案，保证设备能够正常运行。 | 熟练掌握空调系统的构成、工作原理、维护保养及故障排除技能，具备丰富的实践经验，能够迅速定位问题 | 须具备证件有效期内的应急管理部（国家安全生产监督管理部门）颁发的电工作业操作证、制冷与空调作业操作证、空调维修资格证、高空作业证等 |

附（中央空调系统设备清单：需中央空调冷冻机组数量、品牌、新风机房数量、风机盘管等相关参数）：

## VRV系统参数表

| 序号 | 厂家名称 | 型号规格 | 主要参数 | 数量 | 安装位置 | 服务对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美的 | MDV-D22T3/BP3N1-D2F(B) | 1.名称：风管式室内机 2.编号：SP22 3.参数：风量7.6m3/min 电机功率28W 额定冷量2.2kw 额定热量2.8kw 噪声≤30dB(A) 尺寸（mm)：550*199*450 质量（KG)11 静压（PA)30 | 22 | B2 | 院长室/医务办公/后勤办公/警卫室/防化值班室/治疗室/库房兼辅料/医护办/无菌器械辅料/麻醉药械/石膏配电间/操作间/食品库/弱电间/计算机房 |
| 2 | 美的 | MDV-D28G/BP3N1-C | 1.名称:壁挂式室内机 2.型号:FXAP28 3.参数:风量540m3/h 电机功率24W 额定冷量2.8kw 额定热量3.2kw 噪声≤35dB(A) 尺寸（mm)：750*295*265 质量（KG)10 | 45 | B2/B1/1F/2F/3F/4F/5F/6F/8F/屋顶 | 配电室/ICU配电间/T、E机房 |
| 3 | 美的 | MDV-D22Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP22 3.规格:制冷量:2.2kW,额定热量2.5kw 噪声≤30-25dB(A) 功率:0.017kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)18+6 风量760m3/h | 8 | 1F | 二脱/一脱/急诊挂号收费/值班室/贵重药品/办公室/ |
| 4 | 美的 | MDV-D36Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP36 3.参数:制冷量:3.6kW,额定热量4kw 噪声≤30-25dB(A) 功率:0.017kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)18+6 风量790m3/h | 23 | B2/1F/4F | B2内科病房（4床）/B2外科病房（6床）/B2整理消毒灭菌室/B2药库兼发药/B2X光/B2诊疗室/1F示教会议/1F治疗室/1F移动DR/1F医生办公/4F样本接收区/4F工作区 |
| 5 | 美的 | MDV-D45Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP45 3.制冷量:4.5kW,额定热量5kw 噪声≤30dB(A) 功率:0.036kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)18+6 风量910m3/h | 52 | B2/B1/1F/4F | B2寝室（9床）/B2寝室（10床）/B2配餐/B2库房/B2内科重症（4床）/B2护士站/B2分类厅/B2急救观察室/1F维修配件室/1F净化空调耗材库/1F后勤运维办公/1F警卫室/1FISPS/1F储存机房/1F隔离留观/1F处置室/1F心电室/1F走廊/1F药品仪器/1F隔离诊室/4F生物样本间/4F标本处理间/4F应急检验/4F样本存放区/4F感染冰冻 |
| 6 | 美的 | MDV-D90Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP80 3.制冷量:9kW,额定热量10kw 噪声≤38-29dB(A) 功率:0.043kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)19.5+6 风量23.2m3/min | 2 | B1 |  |
| 7 | 美的 | MDV-D100Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP10 3.制冷量:10kW,额定热量11.2kw 噪声≤35dB(A) 功率:0.074kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)21.5+6 风量25.5m3/min | 15 | B1 |  |
| 8 | 美的 | MDV-D28Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP28 3.参数:制冷量:2.8kW,额定热量3.2kw 噪声≤30-25dB(A) 功率:0.017kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)18+6 风量790m3/h | 38 | B2/1F/3F/4F | B2寝室（22床）/B2控制室/B2治疗室/B2医护办/B2外科病房（6床）/B2护士站/B2外科重症（4床）/B2手术室/B2检验/B2血库/B2心电兼B超/B2战时制剂室/1F医生办公/1F值班/1F护士长/1F诊室/1F采血/1F处置/1F药物咨询/1F药师门诊/1FISPS/3F储血，配血，发血/4F报告审核 |
| 9 | 美的 | MDV-D56Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP56 3.制冷量:5.6kW,额定热量6.3kw 噪声≤30dB(A) 功率:0.036kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)19.5+6 风量16m3/min | 44 | B2/B1/1F/3F/4F | B2烧伤病房（5床）/B2烧伤重症（5床）/B2外科病房（5张）/1F转运间/1F消防安防控制室/1FSPS/1F急诊留观/1F护士站/1F门急诊输液/1F抢救/1F急诊急救大厅/1F门急诊药房/3F弱电汇聚间/4F采血室/4F手术部，病理配电间/ |
| 10 | 美的 | MDV-D71Q4/BP3N1-EF | 1.名称:天花板嵌入式四向气流室内机 2.型号:FXFP71 3.制冷量:7.1kW,额定热量8kw 噪声≤32dB(A) 功率:0.039kW/220v 尺寸（mm)：840*840*204 质量（KG)19.5+6 风量18.3m3/min | 6 | B2/B1 | B2烧伤病房（8床）/B2内科病房（8床）/ |
| 11 | 美的 | MDV-280W/D2SN1-8U3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ10BA，系统编号KD-B1-3-2 3.制冷量:28kW,额定热量31.5kw 噪声≤57-40dB(A) 功率:6.79kW/380v 尺寸（mm)：940*1760*825 质量（KG)195 外机风量12600m3/h IPLV(C)9.8 冷媒R410A APF为5.3 | 1 | B1 | B1影像科/ |
| 12 | 美的 | MDV-335W/D2SN1-8U3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ12BA，系统编号KD-W-1~2、KD-W-4 3.制冷量:33.5kW,额定热量37.5kw 噪声≤59-40dB(A) 功率:8.56kW/380v 尺寸（mm)：940*1760*825 质量（KG)195 外机风量13500m3/h IPLV(C)9.6 冷媒R410A APF为5.1 | 3 | 屋顶 |  |
| 13 | 美的 | MDV-450W/D2SN1-8U3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ16BA，系统编号KD-1-1-3、KD-1-2-2、KD-1-2-3、KD-4-2-1~2 3.制冷量:45kW,额定热量50kw 噪声≤60-40dB(A) 功率:12.09kW/380v 尺寸（mm)：940*1760*825 质量（KG)213 外机风量15600m3/h IPLV(C)9.2 冷媒R410A APF为4.85 | 5 | B1/4F | B1门急诊药房/B1急诊急救大厅/B1隔离抢救、诊室/B1急诊隔离留观 |
| 14 | 美的 | MDV-504W/D2SN1-8U3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ18BA，系统编号KD-1-1-1、KD-1-2-4 3.制冷量:50.4kW,额定热量56.5kw 噪声≤61-40dB(A) 功率:13.49kW/380v 尺寸（mm)：940*1760*825 质量（KG)215 外机风量16500m3/h IPLV(C)9.1 冷媒R410A APF为4.7 | 2 | B1 | B1消防控制室 |
| 15 | 美的 | MDV-735W/D2SN1-8V3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ26BA，系统编号KD-1-2-1 3.制冷量:73.5kW,额定热量81.5kw 噪声≤62-40dB(A) 功率:19.59kW/380v 尺寸（mm)：1340*1760*825 质量（KG)315 外机风量21500m3/h IPLV©8.5 冷媒R410A APF为4.65 | 2 | B1 | 变配电室 |
| 16 | 美的 | MDV-785W/D2SN1-8X3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ28BA，系统编号KD-B1-1-1~2 3.制冷量:78.5kW,额定热量87.5kw 噪声≤63-40dB(A) 功率:20.55kW/380v 尺寸（mm)：1880*1760*825 质量（KG)373 外机风量29000m3/h IPLV©8.5 冷媒R410A APF为4.6 | 2 | B1 | B1急诊抢救、治疗室/B1变配电室 |
| 17 | 美的 | MDV-850W/D2SN1-8X3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ30BA，系统编号RFKD-B2-1~3 3.制冷量:85kW,额定热量95kw 噪声≤64-40dB(A) 功率:24.95kW/380v 尺寸（mm)：1880*1760*825 质量（KG)405 外机风量28000m3/h IPLV©8.4 冷媒R410A APF为4.6 | 3 | B2 | B2寝室病房等 |
| 18 | 美的 | MDV-252W/D2SN1-8U3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ8BA，系统编号KD-B1-2-1、KD-B1-3-3、KD-B1-4-1 3.制冷量:25.2kW,额定热量 27kw 噪声≤56-40dB(A) 功率:5.39kW/380v 尺寸（mm)： 940*1760*825 质量（KG) 195 IPLV(C)10 冷媒R410A APF为5.3 | 4 | B1/4F | B1气动物流机房/B1影像科操作间/B1常温区 |
| 19 | 美的 | MDV-400W/D2SN1-8U3(I) | 1.名称:多联分体式空调系统 2.型号:室外机RUXYQ14BA，系统编号KD-B1-2-2、KD-B1-3-1 3.制冷量:40kW,额定热量45kw 噪声≤59-40dB(A) 功率:10.2kW/380v 尺寸（mm)：940*1760*825 质量（KG)197 外机风量14400m3/h IPLV(C)9.5 冷媒R410A APF为4.95 | 3 | B1/屋顶 | B1影像科/B1冷库阴凉库 |

## 冷水机组、空调机组、热回收机组参数表

| 序号 | 厂家参数 | 计量单位 | 工程量 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水机组 制冷量≥1209kw，配电量232.4kw，工作压力1MPa，蒸发器：进出水温13/6℃，流量：148.2m3/h，阻力：44.7kPa，冷凝器：进出水温32/37℃，流量：249.7m3/h，阻力：82.1kPa，标况COP：5.94，电压380V,IPLV：10.15，制冷剂R134a ，机组尺寸：4206*1845*2215，启动方式：变频启动 （冷凝器设置端盖式胶球清洗装置，配电功率25w,与冷水机主同一品牌，无需现场安装） | 台 | 3 | 约克 |
| 2 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-B1-2-1、X-B1-4-1 3.参数:风量（流量）5000m3/h 静压450Pa 电机功率3kw,额定冷量60.1kw,额定热量90kw,加湿量40kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 2 | 约克 |
| 3 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-B1-3-1 3.参数:风量（流量）6000m3/h 静压450Pa 电机功率3kw，额定冷量72.4kw，额定热量110.7kw，加湿量48kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 4 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-1-1-1、X-1-2-1、X-2-2-1 3.参数:风量（流量）7000m3/h 静压500Pa 电机功率4kw 额定冷量92.1kw，额定热量125.8kw，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 3 | 约克 |
| 5 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-1-2-2 3.参数:风量（流量）3000m3/h，静压450Pa，电机功率2.2kw，额定冷量37.7kw，额定热量52.3kw，加湿量24kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 6 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-2-1-1 3.参数:风量（流量）4000m3/h 静压450Pa，电机功率2.2kw，额定冷量50.9kw，额定热量68.9kw，加湿量32kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 7 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-2-2-2 3.参数:风量（流量）9000m3/h，静压500Pa，电机功率7.5kw，额定冷量114.3kw，额定热量157.3kw，加湿量72kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 8 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-2-1-2 3.参数:风量（流量）6000m3/h 静压500Pa 电机功率4kw，额定冷量72.4kw,额定热量110.7kw,加湿量48kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 9 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-2-1-3 3.参数:风量（流量）5000m3/h,静压500Pa,电机功率3kw,额定冷量60.1kw,额定热量90.1kw,加湿量40kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 10 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-2-1-4 3.参数:风量（流量）2000m3/h,静压450Pa,电机功率1.1kw,额定冷量24.5kw,额定热量36kw,加湿量46kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 11 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-3-1-1 3.参数:风量（流量）10000m3/h,静压550Pa,电机功率7.5kw,额定冷量122.7kw,额定热量184.9kw,加湿量80kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）,功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 12 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-4-2-1 3.参数:风量（流量）7000m3/h 静压550Pa 电机功率4kw 额定冷量92.1kw，额定热量125.8kw，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 13 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-8-2-1 3.参数:风量（流量）3000m3/h,静压550Pa,电机功率2.2kw,额定冷量36.2kw,额定热量54.4kw,加湿量24kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 14 | 卧式新风机组 1.名称:卧式新风机组 2.编号:X-8-2-2 3.参数:风量（流量）2500m3/h,静压700Pa,电机功率2.2kw,额定冷量39.1kw,额定热量50.7kw,加湿量29kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），功能段：进风段+初效过滤+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷段+加湿段（空段）+风机段 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 15 | 板式热回收机组 1.名称:板式热回收机组 2.编号:XH-4-1-1 3.参数:风量（流量）9000/5000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率7.5/3kw,额定冷量129.8kw，额定热量172.8kw，加湿量72kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）， 空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段 空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效。 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 16 | 板式热回收机组 1.名称:板式热回收机组 2.编号:XH-5-1-1、XH-6-1-1、XH-7-1-1、XH-8-1-1 3.参数:风量（流量）7000/3000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率4/4kw,额定冷量95kw，额定热量132.1kw，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）， 空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段 空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效。 （自带控制柜） | 台 | 4 | 约克 |
| 17 | 板式热回收机组 1.名称:板式热回收机组 2.编号:XH-5-2-1、XH-6-2-1、XH-7-2-1 3.参数:风量（流量）8000/5000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率5.5/4kw,额定冷量112.8kw 额定热量152.2kw 加湿量64kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）， 空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段 空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效初效过滤+低温等离子体消毒净化+微静电净化器 （自带控制柜） | 台 | 3 | 约克 |
| 18 | 板式热回收机组 1.名称:板式热回收机组 2.编号:XH-8-2-1 3.参数:风量（流量）7000/5000(回风量)m3/h，送风/排风静压：550/550Pa,送风/排风电机功率4/4kw,额定冷量94.97kw，额定热量132.1kw ，加湿量56kg/h(加湿预留空段)，单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）， 空调送风侧机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+板式热回收段+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+送风机段 空调排风侧机组段位:进风段+板式粗效+板式热回收段+排风机段，机组内风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效。 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |
| 19 | 组合式空调机组 1.名称:组合式空调机组（变频） 2.编号:K-1-1 3.参数:风量（流量）15000（3000~10500）(新风量可调)m3/h,静压450Pa,电机功率7.5kw,额定冷量104.1kw,额定热量143.4kw,加湿量38kg/h(加湿预留空段),单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h），空调机组段位:进风段+板式粗效+低温等离子体消毒净化（350mm）+微静电净化器（300mm）+表冷(加热)+高压微雾加湿（空段）+风机段，风机效率不低于GB19761规定的通风机2级能效，初效过滤+低温等离子体消毒净化+微静电净化器 （自带控制柜） | 台 | 1 | 约克 |

## 冷冻机房参数表

| 序号 | 厂家名称 | 设备名称 | 厂家参数 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约克 | 冷水机组 | 制冷量≥1209kw 配电量232.4kw 工作压力1MPa 蒸发器：进出水温13/6℃ 流量≥148.2m3/h 阻力≤50kPa 冷凝器：进出水温32/37℃ 流量≥249.7m3/h 阻力≤85kPa 标况COP：5.94 电压380V,IPLV：10.15 制冷剂R134a ，机组尺寸：4206*1845*2215，启动方式：变频启动 | 台 | 3 |
| 2 | 威乐 | 立式离心泵（变频） | 1.名称:立式离心泵（变频） 2.编号:LDB-1~4 3.参数:大楼冷冻水泵 流量163m3/h 扬程38m 效率80% 工作压力1MPa 功率30kw 转速2900rpm 电压3~400V 频率50Hz | 台 | 4 |
| 3 | 威乐 | 立式离心泵（变频） | 1.名称:立式离心泵（变频） 2.编号:LDB-5~7 3.参数:冷热水机组冷冻泵 流量120m3/h 扬程34m 效率80% 工作压力1MPa 功率22kw 转速2900rpm 电压3~400V 频率50Hz | 台 | 3 |
| 4 | 威乐 | 立式离心泵（变频） | 1.名称:立式离心泵（变频） 2.编号:RB-1~3 3.参数:冷热水机组热水泵 流量120m3/h 扬程34m 效率80% 工作压力1MPa 功率22kw 转速2900rpm 电压3~400V 频率50Hz | 台 | 3 |
| 5 | 威乐 | 立式离心泵（变频） | 1.名称:立式离心泵（变频） 2.编号:LDB-8~9 3.参数:自然冷却机组冷冻水泵 流量116m3/h 扬程33m 效率80% 工作压力1MPa 功率22kw 转速2900rpm 电压3~400V 频率50Hz | 台 | 2 |
| 6 | / | 方形水箱 | 1.名称:方形水箱 2.编号:TK-1 3.参数:有效容积4m3,箱体尺寸2000×1500×1500(h),4.5t | 个 | 1 |
| 7 | / | 全程综合处理器 | 1.名称:全程水处理器 2.编号:SC-1~3 3.参数:处理流量范围:300-450t/h,功率0.4kW/220V,宽855*高1350直径466,1200kg | 台 | 3 |
| 8 | / | 单阀双罐全自动软水器 | 1.名称:单阀双罐全自动软水器 2.编号:RSQ-1 3.参数:处理流量范围:5m3/h,功率:0.05kW/220V | 套 | 1 |
| 9 | / | 分集水器 |  | 台 | 2 |
| 10 | / | 膨胀罐定压补水真空脱气一体机组 | 参数:有效容积:1.07m3,调节容积:0.2m3;补水泵:4.0m3/h,扬程:54m,功率:4.5kW/380V,双泵,水泵效率70%;平时使用1台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行。850x1600x1650(h) 1000kg | 套 | 1 |
| 11 | / | 膨胀罐定压补水真空脱气一体机组 | 参数:有效容积:0.35m3,调节容积:0.11m3;补水泵:0.5m3/h,扬程:54m,功率:3.8kW/380V,双泵;平时使用1台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行。850x1600x1650(h),1000kg | 套 | 2 |

## 四管制风冷机参数表

| 变频四管制模块式风冷热泵机组技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组参数 | 品牌 |  |  | 麦克维尔 |
|  | 产地 |  |  |  |
|  | 型号 |  |  | MAC450ER5SQ |
|  | 制冷 | 单制冷量 | kW | 130 |
|  |  | 制冷总功率 | kW | 38.2 |
|  |  | COP |  | 3.40 |
|  |  | IPLV(C) |  | 4.70 |
|  | 制冷模式运行范围 |  |  | -25-52℃ |
|  | 制热 | 单制热量 | kW | 140 |
|  |  | 制热总功率 | kW | 41.2 |
|  | 北京冬季空调-9.9℃制热量 |  | kW | 99.2 |
|  | 同时冷热 | 制冷量 | kW | 133 |
|  |  | 热回收量 | kW | 169 |
|  |  | 热回收功率 | kW | 36.8 |
| 制冷剂 | 类型 |  |  | R410A |
|  | 充注量 |  | kg | 18kg*2 |
| 压缩机 | 形式 |  |  | 变频涡旋EVI |
|  | 压缩机数量 |  |  | 2 |
|  | 动力传送 |  |  | 电机直驱 |
|  | 启动形式 |  |  | 变频启动 |
|  | 能力调节级数 |  |  | 无级调节 |
|  | 电机冷却方式 |  |  | 冷媒冷却 |
|  | 制冷循环数目 |  |  | 2 |
|  | 润滑油充注量 |  | L | 1L*2 |
| 冷水侧换热器 | 式样 |  |  | 板式换热器 |
|  | 载冷剂 |  |  | 水 |
|  | 水流量 |  | m³/h | 22.9 |
|  | 水阻力（含水过滤器） |  | KPa | 29 |
|  | 水侧承压 |  | MPa | 1.6 |
|  | 污垢系数 |  | m2℃/kW | 0.018 |
|  | 换热器材质 |  |  | 不锈钢 |
|  | 保温材料/厚度 |  | mm | 橡塑保温棉10mm |
|  | 水接管形式 |  |  | 螺纹连接 |
|  | 进出水管公称直径 |  | inch | RC 2-1/2 |
|  | 制冷进出水温 |  | ℃ | 12.0/7.0 |
| 热水侧换热器 | 类型 |  |  | 板式换热器 |
|  | 水流量 |  | m³/h | 29.1 |
|  | 水阻力（含水过滤器） |  | KPa | 66 |
|  | 水侧最高承压 |  | MPa | 1.6 |
|  | 接管尺寸 |  | inch | RC 2-1/2 |
| 空气侧换热器 | 式样 |  |  | 风冷翅片式换热器 |
|  | 结构 |  |  | 环型 |
|  | 换热管材料 |  |  | 铜管 |
|  | 翅片材料/形式 |  |  | 亲水铝 |
|  | 加工工艺 |  |  | 机械胀管 |
| 风扇.电机 | 类型 |  |  | 轴流机翼型 |
|  | 扇叶形式 |  |  | 高效螺旋叶片 |
|  | 电机形式 |  |  | 异步电机 |
|  | 电机防护等级 |  |  | IP55 |
| 电源 | 电源特性 |  | V/Hz | 380V/3N~/50Hz |
|  | 电压允许偏差 |  | % | ±10 |
| 控制器 | 操作方式 |  |  | 触控按键式 |
|  | 显示 |  |  | 中文 |
|  | 显示屏 |  |  | 液晶显示屏 |
| 外形尺寸 | 长 |  | mm | 2100 |
|  | 宽 |  | mm | 1100 |
|  | 高 |  | mm | 2300 |
|  | 运行重量 |  | kg | 995 |
| 上表中参数工况条件： |  |  |  |  |
| 制冷运行工况：冷冻水进出水温度12℃/7℃，环境干球温度35℃。 制热运行工况：出水温度45℃，环境干湿球温度7/6℃。 同时供冷供热运行工况：热水进/出水温度40℃/45℃，冷冻水进/出水温度12℃/7℃。 |  |  |  |  |

## 风机盘管参数表

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 名称 | 厂家名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP34 3.参数：风量340m3/h 静压30Pa 电机功率37W(220V) 额定冷量2.7kw 额定热量4.05kw 噪声≤42dB(A) 4.安装方式：吊装 5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 21 | 南京天加 |
| 2 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP51 3.参数：风量510m3/h 静压30Pa 电机功率59W(220V) 额定冷量2.7kw 额定热量4.05kw 噪声≤42dB(A) 4.安装方式：吊装 5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 115 | 南京天加 |
| 3 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP68 3.参数：风量680m3/h 静压30Pa 电机功率72W(220V) 额定冷量3.6kw 额定热量5.4kw 噪声≤44dB(A) 4.安装方式：吊装供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 186 | 南京天加 |
| 4 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP85 3.参数：风量850m3/h 静压30Pa 电机功率87W(220V) 额定冷量4.5kw 额定热量6.75kw 噪声≤46dB(A) 4.安装方式：吊装 5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 293 | 南京天加 |
| 5 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP102 3.参数：风量1020m3/h 静压30Pa 电机功率108W(220V) 额定冷量5.4kw 额定热量8.1kw 噪声≤47dB(A) 4.安装方式：吊装 5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 60 | 南京天加 |
| 6 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP120 3.参数：风量1200m3/h 静压30Pa 4.安装方式：吊装 5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 2 | 南京天加 |
| 7 | 低噪声卧式暗装风机盘管 | 1.名称：低噪声卧式暗装风机盘管 2.编号：FP136 3.参数：风量1360m3/h 静压30Pa 电机功率120W(220V) 额定冷量7.2kw 额定热量10.8kw 噪声≤49dB(A) 4.安装方式：吊装 5.减震器、支架形式、材质：包含减震器供货，包含温控三速开关、电动二通阀主材费等 6.包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用。 | 台 | 37 | 南京天加 |

# 维保服务需求

## 水冷冷水机组

- 日常巡查需求

| 序号 | 巡检项目 | 具体内容 | 频率/时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行参数 | - 监测压缩机电流、电压、压力、温度； - 检查冷却水和冷冻水的进出水温度、压力及流量，确保在正常范围内。 | 每日巡查 |
| 2 | 压缩机 | - 检查运行时的声音和振动是否正常； - 检查润滑油的油位及质量状况； - 确认内部零件是否存在磨损； - 检查排气温度是否正常。 | 每日巡查 |
| 3 | 冷凝器 | - 检查是否有污垢、堵塞、漏水现象； - 检查进出水温差及水流量是否正常。 | 每日巡查 |
| 4 | 蒸发器 | - 检查是否有污垢、堵塞、漏水现象； - 检查进出水温差及水流量是否正常。 | 每日巡查 |
| 5 | 冷却塔 | - 检查风机运行否有异常噪音或振动； - 检查填料是否有结垢或损坏； - 检查进出水温差及水流量是否正常； - 检查润滑油的油位及质量状况； | 每日巡查 |
| 6 | 水泵 | - 检查运行有无异常噪音或振动； - 检查电流和电压是否在正常范围内 - 检查密封性是否有泄漏 | 每日巡查 |
|  | 电气系统 | - 检查控制柜知识点开关是否正常； - 检查接线是否松动或过热； - 检查保护装置是否正常工作。 | 每日巡查 |
| 5 | 制冷剂系统 | - 检查压力高低压是否正常； - 检查是否有泄漏。 | 每日巡查 |
| 6 | 水处理 | - 检查水质是否符合要求； - 检查加药装置是否正常运行。 | 每日巡查 |
| 7 | 管道和阀门 | - 检查是否有泄漏； - 检查保温层是否完好。 | 每日巡查 |

- 周期维护保养

| 序号 | 维护项目 | 具体内容 | 频率/时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水处理 | 杀菌灭藻、清洗除垢、预膜。 | 机组开机前1次 |
| 2 | 冷冻油 | 更换原厂冷冻油。 | 制冷季结束后1次 |
| 3 | 吸气滤芯 | 更换原厂吸气滤芯。 | 制冷季结束后1次 |
| 4 | 吸油滤芯 | 更换原厂吸油滤芯。 | 制冷季结束后1次 |
| 5 | 冷凝器 | 清洗冷凝器。 | 制冷季结束后1次 |
| 6 | 电路系统 | 检查电气接线、接触器、继电器等，确保无松动、老化。 | 开机前及运行时检查 |
| 7 | 更换易损件 | - 更换原厂过滤器、密封件等易损件； - 储备常用备件，缩短故障处理时间； - 建立备件管理制度，确保备件库存充足。 | 根据部件磨损情况及时更换 |
| 8 | 维保记录 | 详细记录每次维护的时间、内容、发现的问题及处理措施。 | 每次维护登记 |

## 风冷模块冷水机组

- 日常巡查需求

| 序号 | 巡检项目 | 具体内容 | 频率/时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | - 检查有无损坏、腐蚀或泄漏； - 确保通风良好，无杂物阻挡。 | 每日巡查 |
| 2 | 压缩机 | - 检查运行是否平稳，有无异常噪音或振动； - 检查油位是否正常； - 检查压缩机表面温度是否在合理区间。 | 每日巡查 |
| 3 | 冷凝器 | - 检查检查翅片是否干净； - 检查风扇是否正常，无异常噪音或振动。 | 每日巡查 |
| 5 | 蒸发器 | - 检查翅片是否干净； - 检查是否有异常结霜。 | 每日巡查 |
| 6 | ### 制冷剂系统 | - 检查液位和高低压是否正常； - 检查管道和接头是否有泄漏。 | 每日巡查 |
| 6 | 电气系统 | - 检查接线是否牢固，有无松动或烧损； - 检查控制面板显示和参数是否正常合理； - 确保无老化迹象且连接牢固； - 检查保护装置过载、高低压保护等是否正常。 | 每日巡查 |
| 7 | 水泵 | - 检查运行有无异常噪音或振动； - 检查密封性是否有泄漏 | 每日巡查 |
| 8 | 水系统 | - 检查水质是否清洁，必要时处理； - 检查水流量是否正常。 - 检查并清理过滤器。 | 每日巡查 |
| 9 | 运行参数 | - 记录进出水温度、冷凝温度等； - 记录高低压、水压等 - 记录压缩机、风扇、水泵的电流。 | 每日登记 |

- 周期维护保养

| 序号 | 维护项目 | 具体内容 | 频率/时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷凝器 | - 需使用专用清洗工具清洗冷凝器翅片外部清洁，清除灰尘和杂质； - 深度清洁彻底清除任何可能堵塞翅片间空隙的物质 | 每月1次 |
| 2 | 压缩机 | 更换润滑油 | 11月份1次 |
| 3 | 风扇 | 清洗风扇 | 每月1次 |
| 4 | 制冷剂充注量 | 检查制冷剂液位和充注量，确保符合标准。 | 每月1次 |
| 5 | 制冷剂系统 | 由专业技术人员对制冷剂系统进行全面检查，确保系统运行正常。 | 每周至少1次 |
| 6 | 电路系统 | 检查电气接线、接触器、继电器等，确保无松动、老化。 | 开机前及运行时检查 |
| 7 | 更换易损件 | - 更换原厂过滤器、密封件等易损件； - 储备常用备件，缩短故障处理时间； - 建立备件管理制度，确保备件库存充足。 | 根据部件磨损情况及时更换 |
| 8 | 维保记录 | 详细记录每次维护的时间、内容、发现的问题及处理措施。 | 每次维护登记 |

## 新风机组

- 日常巡查需求

| 序号 | 检查项目 | 具体内容 | 频率/时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | - 检查有无损坏、腐蚀或泄漏； - 确保通风良好，无杂物阻挡。 | 每日巡查 |
| 2 | 滤网 | - 检查是否堵塞或破损，必要时清洁或更换； - 检查压差表，判断滤网是否需要维护。 | 每日巡查 |
| 3 | 风机 | - 检查风机运行时是否有异常噪音或振动； - 检查皮带松紧度。 | 每日巡查 |
| 4 | 电机 | - 检查电机是否正常，温度是否过高； - 确认电流在正常范围内。 | 每日巡查 |
| 5 | 风阀 | - 检查新风阀、回风阀、排风阀是否正常开闭； - 确认执行器工作正常，无卡滞。 | 每日巡查 |
| 6 | 冷凝水 | - 检查排水管是否畅通，无堵塞或漏水； - 检查冷凝水盘有无积水。 | 每日巡查 |
| 7 | 噪音 | 检查机组运行噪音，异常时排查原因。 | 每日巡查 |
| 8 | 空气质量 | - 检查接线牢固，无松动或老化； - 检查接地良好，符合安全要求。 | 每日巡查 |
| 9 | 控制系统及运行状态 | - 检查传感器、控制器和执行器，确保正常运作； - 校准温度、湿度传感器； - 观察运行指示灯； - 检查控制面板，确认无报警信息。 | 每日巡查 |
| 10 | 电气系统 | - 检查所有电气连接，是否牢固无松动且无腐蚀； - 监测电机运行电流，是否处于正常范围 | 每日巡查 |
| 11 | 巡查记录 | 详细记录巡查结果，异常情况及时上报并处理。 | 每天登记 |

- 周期维护保养

| 序号 | 维护项目 | 具体内容 | 频率/时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子过滤器 | 清洁电子过滤器，确保无堵塞且完好无损 | 每2个月1次 |
| 2 | 过滤器 | 更换初效过滤器，确保过滤效果。 | 全年更换2次 |
| 3 | 换热器 | 清洗换热器，确保换热效果良好 | 每3个月1次 |
|  | 风机 | 检查风机皮带磨损情况及时更换。 | 制冷季结束后1次 |
| 5 | 电路系统 | 检查电气接线、接触器、继电器等，确保无松动、老化。 | 开机前及运行时检查 |
| 5 | 更换易损部件 | - 更换原厂过滤器、密封件等易损件； - 储备常用备件，缩短故障处理时间； - 建立备件管理制度，确保备件库存充足。 | 根据部件磨损情况及时更换 |
| 6 | 性能测试 | 执行性能测试，确保送风量、温湿度控制等指标满足设计规范。 | 定期进行，确保机组性能达标。 |
| 7 | 专业清洁 | 请专业人员进行换热器和风管的深度清洁，确保换热和送风效果良好。 | 开机前1次。 |
| 8 | 全面检查 | 彻底检查所有机械和电气组件，检查外壳和支架，确保无锈蚀和损伤。 | 每月1次 |
| 9 | 维保记录 | 详细记录每次维护的时间、内容、发现的问题及处理措施。 | 每次维护后记录 |

## 热回收机组

- 日常巡查需求

| 序号 | 检查项目 | 具体内容 | 频率/时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | - 检查有无损坏、腐蚀或泄漏； - 确保通风良好，无杂物阻挡。 | 每日巡查 |
| 2 | 运行参数 | - 检查进出水温度是否正常； - 确认系统压力在正常范围内； - 检查水流量是否符合要求。 | 每日巡查 |
| 3 | 电气系统 | - 检查电缆、接线端子是否松动或过热； - 确认控制面板无报警或异常显示，各指示灯正常。 | 每日巡查 |
| 4 | 传动部件 | 检查皮带、联轴器等是否磨损或松动。 | 每日巡查 |
| 5 | 热交换器 | - 检查是否有污垢和沉积物； - 检查是否有腐蚀或泄漏 | 每日巡查 |
| 6 | 风机与电机 | - 检查风机叶片，是否变形及有无积尘； - 检查电机轴承润滑情况； - 检查传动皮带松紧度。 | 每日巡查 |
| 7 | 电气系统检查 | 检查电气连接、接线端子、控制元件等，确保无松动或老化。 | 每日巡查 |
| 8 | 管道检查 | 检查管道和阀门，确保无泄漏和腐蚀。 | 每日巡查 |
| 9 | 控制面板 | 检查控制面板、传感器和仪表的工作状态。 | 每日巡查 |
| 10 | 维护记录 | 详细记录每次巡检的细节、发现的问题以及采取的处理措施。 | 每日登记 |

- 周期维护保养

| 序号 | 检查项目 | 具体内容 | 频率/时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热交换器 | 清除积尘、油污或其他堵塞物。 | 制冷季结束后1次 |
| 2 | 风机与电机 | 风机叶片、电机轴承润滑油。 | 开机前及运行期间定期检查 |
| 3 | 过滤器 | 清洗/更换滤器确保系统畅通。 | 维保期间更换2次 |
| 4 | 更换易损部件 | 更换原厂过滤器、密封件等易损件； 储备常用备件，缩短故障处理时间； 建立备件管理制度，确保备件库存充足。 | 根据部件磨损情况及时更换 |
| 5 | 维保记录 | 详细记录每次维护的时间、内容、发现的问题及处理措施。 | 每次维护后记录 |

## 恒温恒湿机

- 日常巡查需求

| 序号 | 检查项目 | 具体内容 | 频率/时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行状态 | - 检查设备运行是否平稳，有无异常噪音或振动； - 观察控制面板显示的温度、湿度是否在设定范围内 | 每天进行例行检查 |
| 2 | 电源与电气系统 | - 检查电源接线是否牢固，电压是否稳定； - 检查电气元件（如接触器、继电器）是否正常工作。 | 每天进行例行检查 |
| 3 | 过滤器 | 检查空气过滤器是否堵塞，必要时清洁或更换 | 每天进行例行检查 |
| 4 | 冷凝水排放 | 检查冷凝水排水管是否畅通，避免堵塞。 | 每天进行例行检查 |
| 5 | 加湿器 | - 检查加湿器是否结垢，必要时清洗或更换加湿罐； - 检查加湿器供水管路是否畅通。 | 每天进行例行检查 |
| 6 | 风机与电机 | - 开机前检查风机叶片，确保未变形且无积尘； - 检查电机轴承润滑情况，必要时添加润滑油； - 检查传动皮带松紧度，必要时调整或更换。 | 开机前及运行期间定期检查 |
| 7 | 电气系统 | - 检查电气接线是否松动，必要时紧固； - 测试安全保护装置（如过载保护、温度保护）是否正常工作 | 每天进行例行检查 |
| 8 | 运行数据记录 | 记录设备运行参数（如温度、湿度、能耗等），便于后续分析 | 每天登记维护记录 |

- 周期维护保养

| 序号 | 维护项目 | 具体内容 | 频率/时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热交换器 | 使用专用清洗剂或高压气体清洁蒸发器和冷凝器，确保换热效率 | 制冷季结束后1次 |
| 2 | 冷凝水排水管 | 清洗冷凝水排水管确保畅通 | 每1月1次 |
| 3 | 加湿器 | 清洗加湿器供水管路保持畅通。 | 每2个月1次 |
| 4 | 风机 | 清洗风机叶片 | 开机前清洗风机叶片 |
| 5 | 更换易损部件 | 更换原厂过滤器、密封件等易损件； 储备常用备件，缩短故障处理时间； 建立备件管理制度，确保备件库存充足。 | 根据部件磨损情况及时更换 |
| 6 | 维保记录 | 详细记录每次维护的时间、内容、发现的问题及处理措施。 | 每次维护后记录 |

## 多联机

- 日常巡查需求

| 序号 | 检查项目 | 具体内容 | 频率/时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行状态 | - 检查设备运行是否平稳，有无异常噪音或振动； - 观察控制面板显示的温度、湿度是否在设定范围内 | 每天进行例行检查 |
| 2 | 电源与电气系统 | - 检查电源接线是否牢固，电压是否稳定； - 检查电气元件（如接触器、继电器）是否正常工作。 | 每天进行例行检查 |
| 3 | 过滤器 | 检查空气过滤器是否堵塞，必要时清洁或更换 | 每天进行例行检查 |
| 4 | 冷凝水排放 | 检查冷凝水排水管是否畅通，避免堵塞。 | 每天进行例行检查 |
| 5 | 水路系统 | - 检查水泵运行状态，确保无异常噪音或泄漏； - 检查水管路是否畅通，必要时清洗 | 每天进行例行检 |
| 6 | 风机与电机 | - 开机前检查风机叶片，确保未变形且无积尘； - 检查电机轴承润滑情况，必要时添加润滑油； - 检查传动皮带松紧度，必要时调整或更换。 | 开机前及运行期间定期检查 |
| 7 | 运行数据记录 | 记录设备运行参数（如温度、湿度、能耗等），便于后续分析 | 每天登记维护记录 |

- 周期维护保养

| 序号 | 维护项目 | 具体内容 | 频率/时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路系统 | 检查电气接线、接触器、继电器等，确保无松动、老化 | 开机前检查 |
| 2 | 清洗冷凝器 | 清洗冷凝器 | 制冷季结束后 1 次 |
| 3 | 系统压力测试 | 检查制冷剂压力，确保无泄漏，及时补充或更换制冷剂 | 每天进行例行检查 |
| 4 | 更换易损部件 | - 更换原厂过滤器、密封件等易损件； - 储备常用备件，缩短故障处理时间； - 建立备件管理制度，确保备件库存充足。 | 根据部件磨损情况及时更换 |
| 5 | 维保记录 | 详细记录每次维护的时间、内容、发现的问题及处理措施。 | 每次维护后记录 |

## 风机盘管

- 日常巡查需求

| 序号 | 检查项目 | 具体内容 | 频率/时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行状态检查 | - 检查风机盘管运行是否平稳，有无异常噪音或振动； - 观察控制面板显示的温度、风速等参数是否正常； | 每天进行例行检查 |
| 2 | 电源与电气系统 | - 检查电源接线是否牢固，电压是否稳定； - 检查电气元件（如温控器、继电器）是否正常工作； | 每天进行例行检查 |
| 3 | 过滤器 | 检查空气过滤器是否堵塞。 | 每天进行例行检查 |
| 4 | 冷凝水排放 | 检查冷凝水排水管是否畅通 | 每天进行例行检查 |
| 5 | 风机 | - 检查风机叶片是否积尘； - 检查风机皮带松紧度。 | 每天进行例行检查 |
| 6 | 制冷系统 | - 检查制冷剂压力是否正常，有无泄漏。 - 检查压缩机运行状态，是否有异常噪音或振动； | 每天进行例行检查 |
| 7 | 电气系统 | - 检查电气接线是否松动； - 测试安全保护装置（如过载保护、温度保护）是否正常工作； | 每天进行例行检查 |
| 8 | 运行数据记录 | 记录设备运行参数（如温度、湿度、能耗等），便于后续分析 | 每天登记维护记录 |

- 周期维护保养

| 序号 | 维护项目 | 具体内容 | 频率/时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器 | 清洗/更换滤器确保系统畅通。 | 每2个月清洗1次。制冷季结束后更换 1 次 |
| 2 | 热交换器 | 清洁热交换器：使用专用清洗剂或高压气体清洁盘管表面，确保换热效率 | 制冷季结束后清洁 |
| 3 | 风机 | 清洗风机叶轮 | 开机前清洗 |
| 4 | 更换易损部件 | - 更换原厂过滤器、密封件等易损件； - 储备常用备件，缩短故障处理时间； - 建立备件管理制度，确保备件库存充足。 | 根据部件磨损情况及时更换 |