医疗综合楼中央空调系统加装冷却循环水加药装置需求

一、项目概况

（一）项目信息

项目名称： 医疗综合楼中央空调系统加装冷却循环水加药装置技术服务

（二）采购背景及原因

因现有循环水系统未配置专业加药装置，长期运行过程中，开式循环水与外界接触产生大量悬浮物、细菌，且水中含氧量增加加速管道、换热器等设备电化学腐蚀，同时钙镁离子易结晶结垢，导致系统设备结垢、堵塞、腐蚀问题突出，不仅影响冷却效率，还缩短设备使用寿命，存在医疗保障系统运行隐患。

为保障循环水系统稳定运行，保护医院相关设备，本次拟采购缓蚀阻垢剂加药装置、灭藻杀菌剂加药装置、三个月药剂及配套在线监测仪表，通过药剂精准投加与水质实时监控，实现循环水系统防垢、防腐、防生物黏泥堵塞，确保医院冷却循环水系统持续、安全、高效运行，为医疗工作提供可靠保障。

（三）采购核心目标

1. 实现缓蚀阻垢剂、灭藻杀菌剂的自动化、精准化投加，阻止设备结垢、减缓腐蚀，抑制微生物与藻类繁殖，杜绝生物黏泥堵塞。

2. 配备在线水质监测仪表，实时监控循环水关键水质指标，实现仪表与加药泵联动控制，保障药剂投加效果，优化水质管控。

- 所采购设备适配医院医疗环境，结构紧凑、运行稳定、操作简便，满足医院24小时连续运行的使用需求，且后期维护便捷。

- 资质要求

- 供应商需具备独立法人资格，具有相关水处理设备的生产或销售资质，具备类似循环水系统水处理设备的供货及服务经验，提供相关业绩证明材料。

- 本次项目需要提前现场勘测，未现场勘测直接参与报价的供应商，报价视为无效。

二、采购内容及技术参数要求

1.本项目包含缓蚀阻垢剂加药装置1套、灭藻杀菌剂加药装置1套、在线水质监测仪表3台（余氯、PH、电导率）及配套电控柜与辅材，所有设备需满足以下技术参数及配置要求，

2. 循环水系统参数：医院现有开式冷却循环水量为900m³/h，为医院医疗设备、中央空调等核心系统提供冷却保障，系统稳定运行直接关系医疗工作正常开展。

（一）缓蚀阻垢剂加药装置

1. 电动搅拌溶解箱：1台，容积500L（φ830mm），PE材质，常压设计，满水试验24小时无泄漏；搅拌电机0.55kW，轴、叶片为碳钢衬塑材质，1套。

2. 隔膜加药计量泵：1台，单台流量22L/h，最大压力1.2MPa，电机功率0.37KW。

3. 配套配件：安全阀DN15（1个）、背压阀DN15（1个）、脉冲阻尼器DN15（1个）、Y型过滤器DN25（1个）、液位计2个；平台支架为简易支架，管道、阀门采用PVC化工管。

（二）灭藻杀菌剂加药装置

1. 电动搅拌溶解箱：1台，容积500L（φ830mm），PE材质，常压设计，满水试验24小时无泄漏；搅拌电机0.55kW，轴、叶片为碳钢衬塑材质，1套。

2. 隔膜加药计量泵：1台，流量12L/h，最大压力1.0MPa，电机功率40W。

3. 配套配件：安全阀DN15（1个）、背压阀DN15（1个）、脉冲阻尼器DN15（1个）、Y型过滤器DN25（1个）、液位计2个；平台支架为简易支架，管道、阀门采用PVC化工管。

（三）在线水质监测仪表

1. 余氯在线仪表：1台，量程0.01-10mg/L（带温度、PH自动补偿），输出4-20mA/RS485，管道插入式安装，可联动控制杀菌剂加药泵启停。

2. PH在线仪表：1台，量程0-14PH，输出4-20mA/RS485，管道插入式安装，可联动控制阻垢剂加药泵启停。

3. 电导率在线仪表：1台，量程0-10000μs/cm，输出4-20mA/RS485，管道插入式安装，用于监测循环水浓缩倍数（控制3-5倍），判断排污/补水时机。

（四）电控柜及控制要求

1. 配置1台电控柜，碳钢喷塑材质，电控元件采用中高端品牌，负责整体加药系统的控制与联动。

2. 支持仪表与加药泵联动控制，具备液位报警功能（溶液箱低液位时报警并停止计量泵工作），可实现现场手动操作。

三、设备技术要求

1. 整体装置为JY-系列机电一体化结构，结构紧凑、体积小、噪声低、工作平稳，适配医院室内安装环境，便于后期维护与操作。

2. 所有与药液接触的材质需具备耐腐蚀性，PE溶药箱、PVC管道阀门等需符合循环水处理设备材质标准，无二次污染。

3. 计量泵精度高、密封性好，可实现流量精准调节，满足医院24小时连续运行需求。

4. 在线仪表监测精准、响应迅速，抗干扰能力强，适配医院复杂的用电环境，数据传输稳定。

5. 设备所有连接接头、紧固件需牢固可靠，无松动、泄漏隐患，液位计、压力表等配件指示清晰、精准。

四、设备安装、调试及培训要求

1. 供应商需提供免费的现场安装、调试服务，安排专业技术人员到北京通州胸科医院现场施工，安装过程需遵守医院的安全管理规定、医疗环境管控要求，减少对医院正常医疗工作的影响。

2. 安装完成后，供应商需进行全面的系统调试，包括设备启停、药剂投加、设备运行三个月的药剂、仪表联动、故障报警等功能，确保整套加药系统达到设计使用要求，水质指标满足循环水系统管控标准。

3. 供应商需为医院操作人员、维护人员提供免费的现场技术培训，内容包括设备操作流程、药品配制方法、日常维护要点、故障排查与处理等，确保相关人员能独立操作设备、处理常见故障。

五、质量保证及售后服务要求

1. 质量保证：所供设备均为全新、合格的原厂产品，无破损、无返修，所有配件、元件均符合国家相关标准及本方案技术要求，设备整体质保期不少于[1]年（自安装调试合格并验收之日起计算），质保期内非人为损坏的设备故障，供应商需免费维修、更换配件。

2. 售后服务：供应商需建立7×24小时售后服务响应机制，接到医院故障报修后，需在[48]小时内安排技术人员到达现场处理；质保期外，供应商需提供终身技术服务，维修仅收取合理的配件成本费，且保证配件的长期供应。

3. 技术支持：供应商需为医院提供长期的技术咨询服务，针对循环水水质变化、药剂投加优化等问题，及时提供专业的解决方案，保障系统持续稳定运行。

六、验收标准

1. 设备到货验收：设备及配件的规格、型号、数量与本采购方案一致，产品合格证、说明书、出厂检测报告等资料齐全，设备外观无破损、变形，配件完好。

2. 安装调试验收：设备安装牢固，管路连接无泄漏，搅拌系统、计量泵、在线仪表等运行正常；加药系统可实现自动化投加，仪表与加药泵联动功能正常，液位报警、故障停机等功能有效；在线仪表监测数据精准，循环水水质指标达到防垢、防腐、杀菌要求（浓缩倍数3-5倍，PH、余氯在合理管控范围）。

3. 技术资料验收：供应商需提交完整的技术资料，包括设备说明书、设备图纸、调试报告、培训记录、产品合格证、设备出厂检测报告等，资料需加盖厂家公章，一式[XX]份。

七、其他要求

1. 设备运输过程中，供应商需做好防护措施，确保设备完好，运输费用由供应商承担，送货至北京通州胸科医院指定地点。

2. 设备使用过程中，供应商需提供详细的药品配制操作指南，适配医院的使用需求，药剂投加比例可根据医院实际水质情况进行优化指导。

3. 供应商所供设备及安装服务需满足以上所有要求，未尽事宜由双方协商确定。

4. 在安装期间要确保现有设备安全稳定运行。