首都医科大学附属北京胸科医院分体空调、中央空调运行维保服务（医疗综合楼+老院区）招标需求
1、 项目概况
首都医科大学附属北京胸科医院分体空调、中央空调运行维保服务（医疗综合楼+老院区）项目
（1） 服务范围
覆盖医院新、老院区（B2-8F）+老院区全部空调设备，包含约克冷水机组、金日冷却塔、麦克维尔四管制热泵机组、美的多联机、约克空气处理机组、风机盘管、冷冻泵、配套水处理设备、冷却循环水加药装置、风冷热泵机组、全院分体空调全及套系统及配套强弱电、设备机房有关设施。
新院区设备：
[bookmark: _GoBack]多联机室内机253台、分体空调25台、约克冷水机组3台、冷却塔3台、组合式空气处理机组26套、变频立式离心泵12台、水处理设备4台、冷却循环水加药装置1套、自然冷风冷热泵5台、变频四管制风冷热泵10台、卧式暗装风机盘管714台；
老院区设备：分体空调814台、多联机129台、新风机组8台。
设备清单详见附件
（2） 服务期限
3年，2026年9月18日-2029年9月17日，每年服务周期满后开展年度履约测评，测评合格方可续签下一年服务；医院可因院区拆迁、科室调整、设备停用等情况，随时终止局部区域/分项设备维保，费用按实际运维周期结算。
（3） 预算控制
26年度预算72万元/年，三年共计：216万元；本项目投标报价不得高于26年度预算限价。
（4） 项目依据
维保执行国家标准：GB50365-2019《空调通风系统运行管理标准》、GB/T14294《组合式空调机组》、WS/T396《集中空调通风系统清洗消毒规范》、GB/T7190冷却塔相关标准，同步遵循各原厂设备技术手册、制冷安全规范。
2、 投标人资格要求
主体资质：独立法人企业，持有有效营业执照，经营范围含中央空调、分体空调维保、清洗消毒相关业务；具备劳务资质及集中空调维修A类二级或以上资质，可出具第三方清洗检测合格报告。
人员资质
（1） 固定驻场团队3-4人，全员持制冷设备维修工证、电工证，配备电气焊持证人员；
（2） 应急抢修后备团队6-7人，全部持证上岗；
（3） 项目配备专职现场负责人，全程对接医院基础运行处，24小时联络畅通。
业绩要求：近3年内具备中央空调维保同类项目业绩，投标文件需提供合同复印件、验收证明佐证。
设备与技术能力：配备风道清洗机器人、全套机组清洗、检漏、水质检测设备；具备水冷机组、风冷热泵、多联机深度拆解维保能力，可独立完成系统气密性试验、整机性能校准。
信誉要求：无政府采购失信、重大安全事故、维保投诉纠纷记录；接受医院纪检、审计、基础运行处全过程监督考核。
其他：本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包维保服务。
3、 服务人员与响应保障要求
（1） 驻场服务
全年24小时驻场服务，固定3-4名持证人员在岗，负责日常巡检、定期保养、小型故障即时处理。
（2） 故障响应时效
日常报修：5分钟内电话响应，10分钟到场故障判定；
小型故障：1小时内修复完毕；
重大故障/突发停机：应急团队1小时抵达现场，24小时内完成抢修恢复运行；
全年保证空调设备综合开机率≥98%。
（3） 配件包干范围
中央空调系统：500元以内零配件免费更换，费用包含在合同总价内；
分体空调：200元以内零配件免费更换；
超出包干金额配件，需提前向医院提交报价单，经科室及采购部门审批后方可采购更换。
4、 标准化维保工作内容及频次要求
投标人须严格按照下述周期完成全系统维保，建立电子化、带时间水印巡检台账，医院随时抽查核验。
（1） 冷水机组（约克）
每日：巡检压缩机电流、电压、吸排气压力、油温、渗漏、异响、仪表状态；
每年3月至10月2次清洗冷凝器、蒸发器；每年3月更换油过滤芯及干燥过滤器；检测冷冻油并按需更换冷冻机油；
年度解体检查、气密性试验、整机性能校准。
（2） 新风机组（约克AHU）
每周：箱体内部清洁消毒；每月更换初效、中效过滤器、疏通冷凝水管；
每季度：表冷器深度清洗；每年9月更换风机皮带、10月清洁热回收芯体。
（3） 风机盘管（天加）
每2个月清洗一次回风滤网；4月、9月清洗Y型过滤器；
每年4月清洗风机叶轮，9月深度清洁换热盘管，消除积尘、微生物。
（4） 多联机/风冷热泵（美的、麦克维尔）
每月：电控系统接线、接触器、继电器故障排查；
春季杨絮期每3天清洗室外冷凝器，其余季节每周清洗；全年清洗不少于54次；
每2个月检测冷媒压力、清洗室内机滤网；每年换季对压缩机进行检修保养。
（5） 冷却塔（金日）
每日巡检水位、风机、出水温度、漏水异响；每周排污、每天1次循环水加药（全年加药120次）；
半月/每月清洗填料（全年8次）；年度8次灭藻除垢、1次管道预膜；每月检测风机电机运行状态。
（6） 全院分体空调（新老院区合计908台）
全覆盖巡检、滤网清洗、冷媒查漏、电路检修、老化配件更换，每年完成批量检修保养。
5、 耗材供应标准（全部包含在合同总价内）
投标人负责维保全部耗材采购、更换，耗材规格、数量满足医院年度运维需求，耗材清单最低标准如下：
1）新风机组初效过滤器：年度跟换1284块；
2）冷水机组：专用润滑油28桶，油过滤芯6个，干燥过滤器6个。
3）冷却塔：杀菌、阻垢清洗剂38桶，收水器6套，风机皮带9条。
4）水泵机械密封件12套；
5）分体空调年度配套耗材300套；
6）通用耗材：密封圈垫片100套，2.5L润滑油10桶，10L清洗剂60桶，  10L除垢剂20桶。
所有耗材提供原厂/合格品牌证明，禁止劣质耗材，耗材更换同步留存更换记录。
6、 交付成果与管理要求
维保台账：每日巡检记录、月度保养报告、季度维保报告、年度全面检修报告，附带现场带时间水印实拍照片；
水质检测：冷却塔循环水季度水质检测报告，风道清洗后提供第三方检测合格报告；
月度例会：每月与医院基础运行处召开维保工作沟通会，汇报设备运行、故障、耗材使用情况；
年度评估：每年合同到期前提交全年运维总结，配合医院开展服务质量测评，测评不合格医院有权终止合同；
安全管理：作业前落实医院院感、安全生产规范，高空、机房作业做好防护，因维保操作造成设备损坏、院区漏水、院感风险由投标人全额承担赔偿责任。
7、 合同变更与结算规则
结算方式：按年度分期结算，每年完成全部维保工作并通过医院验收后支付当年服务尾款；
分项终止机制：若老院区手术室、部分楼层停用、设备报废，可单独终止对应区域维保，按设备台套占比折算扣除对应服务费；
服务期内市场人工、耗材价格浮动，合同总价不作调整，投标人综合报价自行承担价格风险。











附件：新院区及老院区空调设备清单
新院区空调设备清单
	序号
	设备名称/型号
	设备参数
	单位
	数量

	1
	壁挂式室内机
MDV-D28G/BP3N1-C
（美的）
	风量540m3/h  电机功率24W 
额定冷量2.8kw 额定热量3.2kw 
	台
	45

	2
	风管式室内机
MDV-D22T3/BP3N1-D2F(B)
（美的）
	风量：7.6m3/min 电机功率28W 
额定冷量2.2kw 额定热量2.8kw 
	台
	22

	3
	天花板嵌入式四向气流室内机
MDV-D22Q4/BP3N1-EF
（美的）
	制冷量:2.2kW 额定热量2.5kw   
功率:0.017kW/220v 风量760m3/h
	台
	8

	4
	天花板嵌入式四向气流室内机
MDV-D36Q4/BP3N1-EF
（美的）
	制冷量:3.6kW 额定热量4kw 
功率:0.017kW/220v 风量790m3/h
	台
	23

	5
	天花板嵌入式四向气流室内机
MDV-D45Q4/BP3N1-EF
（美的）
	制冷量:4.5kW 额定热量5kw  
功率:0.036kW/220v 风量910m3/h
	台
	52

	6
	天花板嵌入式四向气流室内机
MDV-D100Q4/BP3N1-EF
（美的）
	制冷量:10kW 额定热量11.2kw 
功率:0.074kW/220v 风量25.5m3/min
	台
	15

	7
	天花板嵌入式四向气流室内机
MDV-D28Q4/BP3N1-EF
（美的）
	制冷量:2.8kW 额定热量3.2kw 
功率:0.017kW/220v 风量790m3/h
	台
	38

	8
	天花板嵌入式四向气流室内机
MDV-D56Q4/BP3N1-EF
（美的）
	制冷量:5.6kW 额定热量6.3kw  
功率:0.036kW/220v  风量16m3/min
	台
	44

	9
	天花板嵌入式四向气流室内机
MDV-D71Q4/BP3N1-EF
（美的）
	制冷量:7.1kW 额定热量8kw  
功率:0.039kW/220v 风量18.3m3/min
	台
	6

	10
	多联分体式空调系统
MDV-280W/D2SN1-8U3(I)
（美的）
	制冷量:28kW 额定热量31.5kw  
功率:6.79kW/380v 外机风量12600m3/h  
	台
	1

	11
	多联分体式空调系统
MDV-335W/D2SN1-8U3(I)
（美的）
	制冷量:33.5kW 额定热量37.5kw 
功率:8.56kW/380v 外机风量13500m3/h  
	台
	3

	12
	多联分体式空调系统
MDV-450W/D2SN1-8U3(I)
（美的）
	制冷量:45kW 额定热量50kw  
功率:12.09kW/380v 外机风量15600m3/h 
	台
	5

	13
	多联分体式空调系统
MDV-504W/D2SN1-8U3(I)
（美的）
	制冷量:50.4kW 额定热量56.5kw 
功率:13.49kW/380v 外机风量16500m3/h 
	台
	2

	14
	多联分体式空调系统
MDV-735W/D2SN1-8V3(I)
（美的）
	制冷量:73.5kW 额定热量81.5kw 
功率:19.59kW/380v 外机风量21500m3/h
	台
	2

	15
	多联分体式空调系统
MDV-785W/D2SN1-8X3(I)
（美的）
	制冷量:78.5kW 额定热量87.5kw 
功率:20.55kW/380v 外机风量29000m3/h 
	台
	2

	16
	多联分体式空调系统
MDV-850W/D2SN1-8X3(I)
（美的）
	制冷量:85kW 额定热量95kw 
功率:24.95kW/380v 外机风量28000m3/h  
	台
	3

	17
	多联分体式空调系统
MDV-252W/D2SN1-8U3(I)
（美的）
	制冷量:25.2kW 额定热量 27kw 
功率:5.39kW/380v
	台
	4

	18
	多联分体式空调系统
MDV-400W/D2SN1-8U3(I)
（美的）
	制冷量:40kW 额定热量45kw 
 功率:10.2kW/380v  外机风量14400m3/h  
	台
	3

	19
	冷水机组
（约克）
	制冷量≥1209kw 配电量232.4kw
流量：249.7m3/h 电压380V,IPLV：10.15
	台
	3

	20
	冷却塔
HKD-1030-FUM-C3
（金日）
	风机：7.5KW 电机：6P
	台
	1

	21
	卧式新风机组
编号:X-B1-2-1、X-B1-4-1
（约克）
	电机功率3kw,额定冷量60.1kw
额定热量90kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	2

	22
	卧式新风机组
编号:X-B1-3-1
（约克）
	电机功率3kw，额定冷量72.4kw
额定热量110.7kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	23
	卧式新风机组
编号:X-1-1-1、X-1-2-1、X-2-2-1
（约克）
	电机功率4kw 额定冷量92.1kw
额定热量125.8kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	3

	24
	卧式新风机组
编号:X-1-2-2
（约克）
	电机功率2.2kw，额定冷量37.7kw
额定热量52.3kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	25
	卧式新风机组
编号:X-2-1-1
（约克）
	电机功率2.2kw，额定冷量50.9kw，额定热量68.9kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	26
	卧式新风机组
编号:X-2-2-2
（约克）
	电机功率7.5kw，额定冷量114.3kw，额定热量157.3kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	27
	卧式新风机组
X-2-1-2
（约克）
	电机功率4kw，额定冷量72.4kw,额定热量110.7kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	28
	卧式新风机组
X-2-1-3
（约克）
	电机功率3kw,额定冷量60.1kw,额定热量90.1kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	29
	卧式新风机组
X-2-1-4
（约克）
	电机功率1.1kw,额定冷量24.5kw,额定热量36kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	30
	卧式新风机组
编号:X-3-1-1
（约克）
	电机功率7.5kw,额定冷量122.7kw,额定热量184.9kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	31
	卧式新风机组
编号:X-4-2-1
（约克）
	电机功率4kw 额定冷量92.1kw，额定热量125.8kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	
	1

	32
	卧式新风机组
编号:X-8-2-1
（约克）
	电机功率2.2kw,额定冷量36.2kw,额定热量54.4kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	33
	卧式新风机组
X-8-2-2
（约克）
	电机功率2.2kw,额定冷量39.1kw,额定热量50.7kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	34
	板式热回收机组
XH-4-1-1
（约克）
	送风/排风电机功率7.5/3kw,额定冷量129.8kw，额定热量172.8kw
	台
	1

	35
	板式热回收机组
XH-5-1-1、XH-6-1-1、XH-7-1-1、XH-8-1-1
（约克）
	风量（流量）7000/3000(回风量)m3/h，送风/排风电机功率4/4kw,额定冷量95kw，额定热量132.1kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	4

	36
	板式热回收机组
XH-5-2-1、XH-6-2-1、XH-7-2-1
(约克）
	送风/排风电机功率5.5/4kw,额定冷量112.8kw 额定热量152.2kw 
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	3

	37
	板式热回收机组
XH-8-2-1
（约克）
	送风/排风电机功率4/4kw,额定冷量94.97kw，额定热量132.1kw
单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h）
	台
	1

	38
	组合式空调机组
K-1-1
（约克）
	风量（流量）15000（3000~10500）(新风量可调)m3/h
电机功率7.5kw,额定冷量104.1kw,
额定热量143.4kw
	台
	1

	39
	立式离心泵（变频）
LDB-1~4
（威乐）
	流量163m3/h 扬程38m 效率80%
功率30kw 
	台
	4

	40
	立式离心泵（变频）
LDB-5~7
（威乐）
	流量120m3/h 扬程34m 效率80%  
功率22kw
	台
	3

	41
	立式离心泵（变频）
RB-1~3
（威乐）
	流量120m3/h 扬程34m 效率80%  
功率22kw 
	台
	3

	42
	立式离心泵（变频）
LDB-8~9
（威乐）
	流量116m3/h 扬程33m 效率80%  
功率22kw 
	台
	2

	43
	方形水箱
TK-1
	有效容积4m3,箱体尺寸2000×1500×1500(h),4.5t
	台
	1

	44
	全程水处理器
SC-1~3
	处理流量范围:300-450t/h,功率0.4kW/220V
	台
	3

	45
	冷却循环水加药装置
	
	套
	1

	46
	单阀双罐全自动软水器
RSQ-1
	RSQ-1
	台
	2

	47
	分集水器
	
	台
	2

	48
	膨胀罐定压补水真空脱气一体机组
	功率:4.5kW/380V,双泵,水泵效率70%
	台
	1

	49
	膨胀罐定压补水真空脱气一体机组
	补水泵:0.5m3/h,扬程:54m,功率:3.8kW/380V
	台
	2

	50
	自然冷风冷热泵
	制冷量135kw配电量42kw工作压力1Mpa蒸发器:进出水温12/7°C流量23.2m3/h阻力21kPa标况COP3.0电压380V，IPLV4.5，制冷剂R410a，
	台
	5

	51
	变频四管制模块式风冷热泵机组
MAC450ER5SQ
	单制冷量：130KW 制冷总功率:38.2KW
单制热量:140KW 制热总功率:41.2KW
	台
	10

	52
	低噪声卧式暗装风机盘管
FP34
(南京天加)
	风量340m3/h 电机功率37W(220V) 额定冷量2.7kw 
	台
	21

	53
	低噪声卧式暗装风机盘管
FP51
(南京天加)
	风量510m3/h 电机功率59W(220V) 额定冷量2.7kw 额定热量4.05kw 
	台
	115

	54
	噪声卧式暗装风机盘管
FP68
(南京天加)
	风量680m3/h 电机功率72W(220V) 额定冷量3.6kw 额定热量5.4kw 
	台
	186

	55
	低噪声卧式暗装风机盘管
FP85
(南京天加)
	风量850m3/h 电机功率87W(220V) 额定冷量4.5kw 额定热量6.75kw
	台
	293

	56
	低噪声卧式暗装风机盘管
FP102
(南京天加)
	风量1020m3/h 电机功率108W(220V) 额定冷量5.4kw 额定热量8.1kw 
	台
	60

	57
	低噪声卧式暗装风机盘管
FP120
(南京天加)
	风量1200m3/h 静压30Pa
	台
	2

	58
	低噪声卧式暗装风机盘管
FP136
(南京天加)
	风量1360m3/h  电机功率120W(220V) 额定冷量7.2kw 额定热量10.8kw 
	台
	37









老院区空调设备清单
	序号
	设备名称/型号
	空调位置
	单位
	数量

	1
	分体式空调
	结核病区空调
	台
	249

	
	
	非肺结核病区及其它科室
	台
	395

	
	
	重点科室
	台
	192

	
	
	发热门诊
	台
	47

	2
	新风机组
	结核楼急诊
	台
	1

	
	
	结核楼一病区
	台
	1

	
	
	结核楼二病区
	台
	1

	
	
	结核楼十一病区
	台
	1

	
	
	发热门诊
	台
	1

	3
	中央空调
	结核病区空调
	台
	22

	
	
	重点科室
	台
	107




