首都医科大学附属北京胸科医院分体空调、中央空调运行维保服务（医疗综合楼+老院区）招标需求

- 项目概况

首都医科大学附属北京胸科医院分体空调、中央空调运行维保服务（医疗综合楼+老院区）项目

- 服务范围

覆盖医院新、老院区（B2-8F）+老院区全部空调设备，包含约克冷水机组、金日冷却塔、麦克维尔四管制热泵机组、美的多联机、约克空气处理机组、风机盘管、冷冻泵、配套水处理设备、冷却循环水加药装置、风冷热泵机组、全院分体空调全及套系统及配套强弱电、设备机房有关设施。

新院区设备：

多联机室内机253台、分体空调25台、约克冷水机组3台、冷却塔3台、组合式空气处理机组26套、变频立式离心泵12台、水处理设备4台、冷却循环水加药装置1套、自然冷风冷热泵5台、变频四管制风冷热泵10台、卧式暗装风机盘管714台；

老院区设备：分体空调814台、多联机129台、新风机组8台。

设备清单详见附件

- 服务期限

3年，2026年9月18日-2029年9月17日，每年服务周期满后开展年度履约测评，测评合格方可续签下一年服务；医院可因院区拆迁、科室调整、设备停用等情况，随时终止局部区域/分项设备维保，费用按实际运维周期结算。

- 预算控制

26年度预算72万元/年，三年共计：216万元；本项目投标报价不得高于26年度预算限价。

- 项目依据

维保执行国家标准：GB50365-2019《空调通风系统运行管理标准》、GB/T14294《组合式空调机组》、WS/T396《集中空调通风系统清洗消毒规范》、GB/T7190冷却塔相关标准，同步遵循各原厂设备技术手册、制冷安全规范。

- 投标人资格要求

主体资质：独立法人企业，持有有效营业执照，经营范围含中央空调、分体空调维保、清洗消毒相关业务；具备劳务资质及集中空调维修A类二级或以上资质，可出具第三方清洗检测合格报告。

人员资质

- 固定驻场团队3-4人，全员持制冷设备维修工证、电工证，配备电气焊持证人员；

- 应急抢修后备团队6-7人，全部持证上岗；

- 项目配备专职现场负责人，全程对接医院基础运行处，24小时联络畅通。

业绩要求：近3年内具备中央空调维保同类项目业绩，投标文件需提供合同复印件、验收证明佐证。

设备与技术能力：配备风道清洗机器人、全套机组清洗、检漏、水质检测设备；具备水冷机组、风冷热泵、多联机深度拆解维保能力，可独立完成系统气密性试验、整机性能校准。

信誉要求：无政府采购失信、重大安全事故、维保投诉纠纷记录；接受医院纪检、审计、基础运行处全过程监督考核。

其他：本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包维保服务。

- 服务人员与响应保障要求

- 驻场服务

全年24小时驻场服务，固定3-4名持证人员在岗，负责日常巡检、定期保养、小型故障即时处理。

- 故障响应时效

日常报修：5分钟内电话响应，10分钟到场故障判定；

小型故障：1小时内修复完毕；

重大故障/突发停机：应急团队1小时抵达现场，24小时内完成抢修恢复运行；

全年保证空调设备综合开机率≥98%。

- 配件包干范围

中央空调系统：500元以内零配件免费更换，费用包含在合同总价内；

分体空调：200元以内零配件免费更换；

超出包干金额配件，需提前向医院提交报价单，经科室及采购部门审批后方可采购更换。

- 标准化维保工作内容及频次要求

投标人须严格按照下述周期完成全系统维保，建立电子化、带时间水印巡检台账，医院随时抽查核验。

- 冷水机组（约克）

每日：巡检压缩机电流、电压、吸排气压力、油温、渗漏、异响、仪表状态；

每年3月至10月2次清洗冷凝器、蒸发器；每年3月更换油过滤芯及干燥过滤器；检测冷冻油并按需更换冷冻机油；

年度解体检查、气密性试验、整机性能校准。

- 新风机组（约克AHU）

每周：箱体内部清洁消毒；每月更换初效、中效过滤器、疏通冷凝水管；

每季度：表冷器深度清洗；每年9月更换风机皮带、10月清洁热回收芯体。

- 风机盘管（天加）

每2个月清洗一次回风滤网；4月、9月清洗Y型过滤器；

每年4月清洗风机叶轮，9月深度清洁换热盘管，消除积尘、微生物。

- 多联机/风冷热泵（美的、麦克维尔）

每月：电控系统接线、接触器、继电器故障排查；

春季杨絮期每3天清洗室外冷凝器，其余季节每周清洗；全年清洗不少于54次；

每2个月检测冷媒压力、清洗室内机滤网；每年换季对压缩机进行检修保养。

- 冷却塔（金日）

每日巡检水位、风机、出水温度、漏水异响；每周排污、每天1次循环水加药（全年加药120次）；

半月/每月清洗填料（全年8次）；年度8次灭藻除垢、1次管道预膜；每月检测风机电机运行状态。

- 全院分体空调（新老院区合计908台）

全覆盖巡检、滤网清洗、冷媒查漏、电路检修、老化配件更换，每年完成批量检修保养。

- 耗材供应标准（全部包含在合同总价内）

投标人负责维保全部耗材采购、更换，耗材规格、数量满足医院年度运维需求，耗材清单最低标准如下：

1）新风机组初效过滤器：年度跟换1284块；

2）冷水机组：专用润滑油28桶，油过滤芯6个，干燥过滤器6个。

3）冷却塔：杀菌、阻垢清洗剂38桶，收水器6套，风机皮带9条。

4）水泵机械密封件12套；

5）分体空调年度配套耗材300套；

6）通用耗材：密封圈垫片100套，2.5L润滑油10桶，10L清洗剂60桶，  10L除垢剂20桶。

所有耗材提供原厂/合格品牌证明，禁止劣质耗材，耗材更换同步留存更换记录。

- 交付成果与管理要求

维保台账：每日巡检记录、月度保养报告、季度维保报告、年度全面检修报告，附带现场带时间水印实拍照片；

水质检测：冷却塔循环水季度水质检测报告，风道清洗后提供第三方检测合格报告；

月度例会：每月与医院基础运行处召开维保工作沟通会，汇报设备运行、故障、耗材使用情况；

年度评估：每年合同到期前提交全年运维总结，配合医院开展服务质量测评，测评不合格医院有权终止合同；

安全管理：作业前落实医院院感、安全生产规范，高空、机房作业做好防护，因维保操作造成设备损坏、院区漏水、院感风险由投标人全额承担赔偿责任。

- 合同变更与结算规则

结算方式：按年度分期结算，每年完成全部维保工作并通过医院验收后支付当年服务尾款；

分项终止机制：若老院区手术室、部分楼层停用、设备报废，可单独终止对应区域维保，按设备台套占比折算扣除对应服务费；

服务期内市场人工、耗材价格浮动，合同总价不作调整，投标人综合报价自行承担价格风险。

附件：新院区及老院区空调设备清单

新院区空调设备清单

| 序号 | 设备名称/型号 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式室内机 MDV-D28G/BP3N1-C （美的） | 风量540m3/h 电机功率24W 额定冷量2.8kw 额定热量3.2kw | 台 | 45 |
| 2 | 风管式室内机 MDV-D22T3/BP3N1-D2F(B) （美的） | 风量：7.6m3/min 电机功率28W 额定冷量2.2kw 额定热量2.8kw | 台 | 22 |
| 3 | 天花板嵌入式四向气流室内机 MDV-D22Q4/BP3N1-EF （美的） | 制冷量:2.2kW 额定热量2.5kw 功率:0.017kW/220v 风量760m3/h | 台 | 8 |
| 4 | 天花板嵌入式四向气流室内机 MDV-D36Q4/BP3N1-EF （美的） | 制冷量:3.6kW 额定热量4kw 功率:0.017kW/220v 风量790m3/h | 台 | 23 |
| 5 | 天花板嵌入式四向气流室内机 MDV-D45Q4/BP3N1-EF （美的） | 制冷量:4.5kW 额定热量5kw 功率:0.036kW/220v 风量910m3/h | 台 | 52 |
| 6 | 天花板嵌入式四向气流室内机 MDV-D100Q4/BP3N1-EF （美的） | 制冷量:10kW 额定热量11.2kw 功率:0.074kW/220v 风量25.5m3/min | 台 | 15 |
| 7 | 天花板嵌入式四向气流室内机 MDV-D28Q4/BP3N1-EF （美的） | 制冷量:2.8kW 额定热量3.2kw 功率:0.017kW/220v 风量790m3/h | 台 | 38 |
| 8 | 天花板嵌入式四向气流室内机 MDV-D56Q4/BP3N1-EF （美的） | 制冷量:5.6kW 额定热量6.3kw 功率:0.036kW/220v 风量16m3/min | 台 | 44 |
| 9 | 天花板嵌入式四向气流室内机 MDV-D71Q4/BP3N1-EF （美的） | 制冷量:7.1kW 额定热量8kw 功率:0.039kW/220v 风量18.3m3/min | 台 | 6 |
| 10 | 多联分体式空调系统 MDV-280W/D2SN1-8U3(I) （美的） | 制冷量:28kW 额定热量31.5kw 功率:6.79kW/380v 外机风量12600m3/h | 台 | 1 |
| 11 | 多联分体式空调系统 MDV-335W/D2SN1-8U3(I) （美的） | 制冷量:33.5kW 额定热量37.5kw 功率:8.56kW/380v 外机风量13500m3/h | 台 | 3 |
| 12 | 多联分体式空调系统 MDV-450W/D2SN1-8U3(I) （美的） | 制冷量:45kW 额定热量50kw 功率:12.09kW/380v 外机风量15600m3/h | 台 | 5 |
| 13 | 多联分体式空调系统 MDV-504W/D2SN1-8U3(I) （美的） | 制冷量:50.4kW 额定热量56.5kw 功率:13.49kW/380v 外机风量16500m3/h | 台 | 2 |
| 14 | 多联分体式空调系统 MDV-735W/D2SN1-8V3(I) （美的） | 制冷量:73.5kW 额定热量81.5kw 功率:19.59kW/380v 外机风量21500m3/h | 台 | 2 |
| 15 | 多联分体式空调系统 MDV-785W/D2SN1-8X3(I) （美的） | 制冷量:78.5kW 额定热量87.5kw 功率:20.55kW/380v 外机风量29000m3/h | 台 | 2 |
| 16 | 多联分体式空调系统 MDV-850W/D2SN1-8X3(I) （美的） | 制冷量:85kW 额定热量95kw 功率:24.95kW/380v 外机风量28000m3/h | 台 | 3 |
| 17 | 多联分体式空调系统 MDV-252W/D2SN1-8U3(I) （美的） | 制冷量:25.2kW 额定热量 27kw 功率:5.39kW/380v | 台 | 4 |
| 18 | 多联分体式空调系统 MDV-400W/D2SN1-8U3(I) （美的） | 制冷量:40kW 额定热量45kw 功率:10.2kW/380v 外机风量14400m3/h | 台 | 3 |
| 19 | 冷水机组 （约克） | 制冷量≥1209kw 配电量232.4kw 流量：249.7m3/h 电压380V,IPLV：10.15 | 台 | 3 |
| 20 | 冷却塔 HKD-1030-FUM-C3 （金日） | 风机：7.5KW 电机：6P | 台 | 1 |
| 21 | 卧式新风机组 编号:X-B1-2-1、X-B1-4-1 （约克） | 电机功率3kw,额定冷量60.1kw 额定热量90kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 2 |
| 22 | 卧式新风机组 编号:X-B1-3-1 （约克） | 电机功率3kw，额定冷量72.4kw 额定热量110.7kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 23 | 卧式新风机组 编号:X-1-1-1、X-1-2-1、X-2-2-1 （约克） | 电机功率4kw 额定冷量92.1kw 额定热量125.8kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 3 |
| 24 | 卧式新风机组 编号:X-1-2-2 （约克） | 电机功率2.2kw，额定冷量37.7kw 额定热量52.3kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 25 | 卧式新风机组 编号:X-2-1-1 （约克） | 电机功率2.2kw，额定冷量50.9kw，额定热量68.9kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 26 | 卧式新风机组 编号:X-2-2-2 （约克） | 电机功率7.5kw，额定冷量114.3kw，额定热量157.3kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 27 | 卧式新风机组 X-2-1-2 （约克） | 电机功率4kw，额定冷量72.4kw,额定热量110.7kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 28 | 卧式新风机组 X-2-1-3 （约克） | 电机功率3kw,额定冷量60.1kw,额定热量90.1kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 29 | 卧式新风机组 X-2-1-4 （约克） | 电机功率1.1kw,额定冷量24.5kw,额定热量36kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 30 | 卧式新风机组 编号:X-3-1-1 （约克） | 电机功率7.5kw,额定冷量122.7kw,额定热量184.9kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 31 | 卧式新风机组 编号:X-4-2-1 （约克） | 电机功率4kw 额定冷量92.1kw，额定热量125.8kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） |  | 1 |
| 32 | 卧式新风机组 编号:X-8-2-1 （约克） | 电机功率2.2kw,额定冷量36.2kw,额定热量54.4kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 33 | 卧式新风机组 X-8-2-2 （约克） | 电机功率2.2kw,额定冷量39.1kw,额定热量50.7kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 34 | 板式热回收机组 XH-4-1-1 （约克） | 送风/排风电机功率7.5/3kw,额定冷量129.8kw，额定热量172.8kw | 台 | 1 |
| 35 | 板式热回收机组 XH-5-1-1、XH-6-1-1、XH-7-1-1、XH-8-1-1 （约克） | 风量（流量）7000/3000(回风量)m3/h，送风/排风电机功率4/4kw,额定冷量95kw，额定热量132.1kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 4 |
| 36 | 板式热回收机组 XH-5-2-1、XH-6-2-1、XH-7-2-1 (约克） | 送风/排风电机功率5.5/4kw,额定冷量112.8kw 额定热量152.2kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 3 |
| 37 | 板式热回收机组 XH-8-2-1 （约克） | 送风/排风电机功率4/4kw,额定冷量94.97kw，额定热量132.1kw 单位风量耗功率ws≤0.24w/（m3/h） | 台 | 1 |
| 38 | 组合式空调机组 K-1-1 （约克） | 风量（流量）15000（3000~10500）(新风量可调)m3/h 电机功率7.5kw,额定冷量104.1kw, 额定热量143.4kw | 台 | 1 |
| 39 | 立式离心泵（变频） LDB-1~4 （威乐） | 流量163m3/h 扬程38m 效率80% 功率30kw | 台 | 4 |
| 40 | 立式离心泵（变频） LDB-5~7 （威乐） | 流量120m3/h 扬程34m 效率80% 功率22kw | 台 | 3 |
| 41 | 立式离心泵（变频） RB-1~3 （威乐） | 流量120m3/h 扬程34m 效率80% 功率22kw | 台 | 3 |
| 42 | 立式离心泵（变频） LDB-8~9 （威乐） | 流量116m3/h 扬程33m 效率80% 功率22kw | 台 | 2 |
| 43 | 方形水箱 TK-1 | 有效容积4m3,箱体尺寸2000×1500×1500(h),4.5t | 台 | 1 |
| 44 | 全程水处理器 SC-1~3 | 处理流量范围:300-450t/h,功率0.4kW/220V | 台 | 3 |
| 45 | 冷却循环水加药装置 |  | 套 | 1 |
| 46 | 单阀双罐全自动软水器 RSQ-1 | RSQ-1 | 台 | 2 |
| 47 | 分集水器 |  | 台 | 2 |
| 48 | 膨胀罐定压补水真空脱气一体机组 | 功率:4.5kW/380V,双泵,水泵效率70% | 台 | 1 |
| 49 | 膨胀罐定压补水真空脱气一体机组 | 补水泵:0.5m3/h,扬程:54m,功率:3.8kW/380V | 台 | 2 |
| 50 | 自然冷风冷热泵 | 制冷量135kw配电量42kw工作压力1Mpa蒸发器:进出水温12/7°C流量23.2m3/h阻力21kPa标况COP3.0电压380V，IPLV4.5，制冷剂R410a， | 台 | 5 |
| 51 | 变频四管制模块式风冷热泵机组 MAC450ER5SQ | 单制冷量：130KW 制冷总功率:38.2KW 单制热量:140KW 制热总功率:41.2KW | 台 | 10 |
| 52 | 低噪声卧式暗装风机盘管 FP34 (南京天加) | 风量340m3/h 电机功率37W(220V) 额定冷量2.7kw | 台 | 21 |
| 53 | 低噪声卧式暗装风机盘管 FP51 (南京天加) | 风量510m3/h 电机功率59W(220V) 额定冷量2.7kw 额定热量4.05kw | 台 | 115 |
| 54 | 噪声卧式暗装风机盘管 FP68 (南京天加) | 风量680m3/h 电机功率72W(220V) 额定冷量3.6kw 额定热量5.4kw | 台 | 186 |
| 55 | 低噪声卧式暗装风机盘管 FP85 (南京天加) | 风量850m3/h 电机功率87W(220V) 额定冷量4.5kw 额定热量6.75kw | 台 | 293 |
| 56 | 低噪声卧式暗装风机盘管 FP102 (南京天加) | 风量1020m3/h 电机功率108W(220V) 额定冷量5.4kw 额定热量8.1kw | 台 | 60 |
| 57 | 低噪声卧式暗装风机盘管 FP120 (南京天加) | 风量1200m3/h 静压30Pa | 台 | 2 |
| 58 | 低噪声卧式暗装风机盘管 FP136 (南京天加) | 风量1360m3/h 电机功率120W(220V) 额定冷量7.2kw 额定热量10.8kw | 台 | 37 |

老院区空调设备清单

| 序号 | 设备名称/型号 | 空调位置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式空调 | 结核病区空调 | 台 | 249 |
|  |  | 非肺结核病区及其它科室 | 台 | 395 |
|  |  | 重点科室 | 台 | 192 |
|  |  | 发热门诊 | 台 | 47 |
| 2 | 新风机组 | 结核楼急诊 | 台 | 1 |
|  |  | 结核楼一病区 | 台 | 1 |
|  |  | 结核楼二病区 | 台 | 1 |
|  |  | 结核楼十一病区 | 台 | 1 |
|  |  | 发热门诊 | 台 | 1 |
| 3 | 中央空调 | 结核病区空调 | 台 | 22 |
|  |  | 重点科室 | 台 | 107 |