比选文件

项目名称：首都医科大学附属北京胸科医院通讯机房改造

项目编号：

2020年7月

目  录

第一章 比选公告

- 采购合同

- 需求

- 附件——响应文件格式

- 评审方法和标准

# 第一章    比选公告

首都医科大学附属北京胸科医院现邀请合格的供应商前来参加比选。

1.项目名称：首都医科大学附属北京胸科医院通讯机房改造

2.项目编号：

3.比选控制价： *****万元

4.工期：55日历天

5.供应商资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可的独立法人；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）具有电子与建筑智能化工程专业承包贰级（含）以上资质；

（7）拟派项目经理具有机电工程二级（含）以上建造师注册证书的人员；同时具有有效地安全考核B本；

（8）本项目不接受联合体响应；

（9）符合法律、行政法规规定和比选文件中规定的供应商的其他要求。

6. 报名时间和方式：

时间：

方式：邮箱

7.响应文件递交截止时间：2020年7月16日16:00（北京时间），逾期送达的响应文件恕不接收。

8.比选时间：2020年7月17日14:00（北京时间）。

9.比选地点：北京胸科医院信息中心

# 第二章采购合同

（最终合同文本以甲乙双方根据比选文件及响应文件协商后签订）

# 第三章  需求

# 技术要求

## 项目情况说明

通讯机房位置所处学生公寓楼一层。机房总输入电缆由院方敷设至通讯机房内。空调室外机安装在楼体外墙上。房间内原有壁挂空调保留。

## 装修部分技术要求

| 序号 | 指标项 | 指标明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原区域拆除 | 拆除区域内原有装饰； |
| 2 |  | 拆除垃圾由投标方负责运输离场；项目完成后负责保洁； |
| 3 | 地面工程 | 地面采用全钢无边抗静电地板，规格为600*600*35mm，铺高400mm； 全钢无边抗静电地板参数： 极限集中载荷：≥11500N~35000N 均布载荷： ≥14500 N/m2 ~45500 N/m2（饶度≤2mm） 防静电性能：1.0×106~9Ω 支架轴向力：≥20~30KN 防火性能：国家A级 |
| 4 |  | 地板下地面铺设橡塑保温卷材（防火性能B1级）； |
| 5 |  | 踢脚线采用防火板基层，304不锈钢饰面，高度100mm； |
| 6 | 顶面工程 | 顶面采用嵌入式铝合金方板饰面，铝合金方板规格为600*600*0.8mm； 面板表面光洁、平整，无明显损伤、划痕、压光条和污迹，面板两端与针孔截面无毛刺，针孔板表面无肉眼可视纹路或隐条，烤漆层不得有露底与气泡、流挂，无肉眼可视色差、色斑，成型板面无波纹、明显凹凸、折边不起边，镀锌钢龙骨、配件电镀层不得有明显腐蚀、损伤、黑斑、麻点等缺陷 防火等级：不燃A级 板上粘有无纺纤维纸，以增强吸音效果 |
| 7 |  | 顶面饰面板龙骨采用C38轻钢龙骨； |
| 8 | 墙面工程 | 涂料工程中采用的耐水腻子应与基层、基体、底涂料和面涂料的性能相配套。耐水腻子的塑性和易涂性应满足施工要求，干燥后应与基层或基体粘结牢固，无粉化、起皮、裂纹等现象； |
| 9 |  | 涂料由三层做法组成，即一遍底漆两遍面漆； |
| 10 |  | 饰面涂料处理必须满足防裂及防火、防腐等要求。饰面表面及阳角必须做好成品保护工作； |
| 11 | 门窗工程 | 机房用单开甲级钢质防火门，规格为900*2100mm； 耐火极限：甲级 表面处理：采用静电喷涂，耐腐蚀性强，易清洁耐擦洗，漆层均匀、平整、光滑、不得有堆漆、麻点和气泡 材料：大型钢厂的优质镀锌钢板 |
| 12 |  | 防火门门套采用防火板基层，304不锈钢饰面，宽度100mm； |
| 13 |  | 原有外窗采用双层中空玻璃固定窗进行封堵。 |

## 电气部分技术要求

机房总输入电缆由院方敷设至通讯机房内。机房内新增配电箱一台，用于为机房内所有用电设备均由此配电箱内引出。配电箱系统图如下：

| 序号 | 指标项 | 指标明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 各空开需选用ABB、施耐德、西门子、德力西等知名品牌； |
| 2 |  | 配电箱内需配置防浪涌保护器； |
| 3 |  | 配电箱配置智能仪表，可实现对电流、电压、功率因数、频率的监测，并配有RS485接口，便于数据传输； |
| 5 |  | 箱体表面喷粉厚度不小于60μm ,满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求； |
| 6 |  | 整体防护等级不小于IP20； |
| 7 | 等电位 | 地板下配置等电位联结带采用铜质，截面积不少于50mm2； |
| 8 |  | 地板下配置等电位联结网采用铜质，截面积不少于25mm2； |
| 9 |  | 机柜采用2条接地线接地，截面积不少于6mm2； |
| 10 | 电缆 | 所有电缆及导线均需采用阻燃产品； |
| 11 | 照明 | 照明采用LED格栅灯，规格600*1200mm；灯盘内部配置蓄电池，用于应急照明； |
| 12 |  | 机房内配置安全出口指示灯； |
| 13 | 管槽 | 机房内按需求配置管、槽： 镀锌线槽规格为200*100mm及300*150mm 网格桥架规格为300*50mm |
| 14 | 插座 | 墙面配置2个10A五孔插座及1个16A三孔插座；插座采用暗装形式。 |

## 弱电部分技术要求

| 序号 | 指标项 | 指标明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器机柜 | 配置服务器机柜3台，规格为600*1200*2000mm； |
| 2 |  | 机柜承载能力不小于1000kg； |
| 3 |  | 机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚不小于1.5mm； |
| 4 |  | 机柜前后门板均为通风网孔门，通孔率≥75%，以利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求； |
| 5 |  | 机柜具有调平支脚可调节机柜的水平度； |
| 6 | PDU | PDU插座不少于20个C13和4个C19； |
| 7 |  | 具有电流电压显示，防雷保护器及远程监控接口； |
| 8 |  | 垂直0U安装； |
| 9 |  | 最大输入电流32A； |
| 10 |  | 输入插头采用IEC309。 |

## 空调部分技术要求

| 序号 | 指标项 | 指标明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基站空调 | 制冷量：12.3KW； |
| 2 |  | 电源：三相380V，50Hz； |
| 3 |  | 可全年365天，每天24小时工作。具备停电时状态记忆，来电后自动恢复功能； |
| 4 |  | 具备RS485通讯卡，可接入环境监控系统中； |
| 5 |  | 安装方式：落地式安装。 |

## 消防部分技术要求

| 序号 | 指标项 | 指标明细 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防范区域 | 单防区；消防控制器安装于机房外楼道； |
| 2 | 探测方式 | 感温、感烟探测器； |
| 3 | 灭火方式 | 无管网式气体灭火； |
| 4 | 药剂类型 | 七佛丙烷。 |

# 工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：胸科医院通讯机房建设工程——装饰 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 |  | m2 | 14.4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 911609001001 | 清理涂料层 |  | m2 | 45.02 |  |  |  |  |  |
| 3 | 911308001001 | 柱饰面拆除 |  | m2 | 9.41 |  |  |  |  |  |
| 4 | 911501001001 | 木门拆除 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 911701001001 | 暖气罩拆除 |  | m2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 930210001001 | 配管拆除 |  | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | 930211001001 | 普通灯具及吸顶灯拆除 |  | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 930704001001 | 散热器拆除 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:橡塑保温卷材、厚度20mm、黑色、B1级 | m2 | 13.5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类:250mm、镀锌钢质 2.面层材料品种、规格、颜色:全钢无边，HPL贴面、600*600*35mm 3.防护材料种类:1.0×10ⁿΩ，n=6~9 | m2 | 13.5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:防火板、9mm厚 3.面层材料品种、规格、颜色:304不锈钢、100mm、镜面 | m | 14 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.基层类型:石膏 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 | m2 | 54.23 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:耐水腻子 2.喷刷涂料部位:墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:净味全效、2遍 | m2 | 54.23 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 75型 2.面层材料品种、规格、颜色:石膏板 | m2 | 9.41 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、C38、1000mm 2.面层材料品种、规格:微孔铝合金方板、600*600*0.8mm | m2 | 14.4 |  |  |  |  |  |
| 16 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:断桥铝型材 2.玻璃品种、厚度:双层中空玻璃 | m2 | 3.4 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.名称:甲级钢质防火门 2.门框或扇外围尺寸:900*2100mm | m2 | 1.89 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010808004001 | 防火门套 | 1.基层材料种类:防火板 2.面层材料品种、规格:304不锈钢、100mm宽 | m | 10.2 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：胸科医院通讯机房建设工程——电气 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:T3N160输入，16回路输出；B+C级浪涌保护器 3.安装方式:墙面明装 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:空调室外机供电电缆 2.规格:ZRYJV5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内敷设 5.电压等级(kV):1 | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头制安 2.规格:5*6 3.材质、类型:铜质镀锡 4.安装部位:电缆两端 5.电压等级（kV):1 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:空调室内机供电电缆 2.规格:3*2.5 3.敷设方式、部位:随制冷管路敷设 | m | 8 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:机柜供电阻燃软电缆 2.型号:ZRYJVR3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内敷设 5.电压等级(kV):1 | m | 34 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:阻燃绝缘导线 2.型号:ZABV4 3.材质:铜芯 4.配线部位:沿线管 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:阻燃绝缘导线 2.型号:ZABV2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:沿线管 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:工业连接器 2.规格:IEC309 32A 3.安装方式:移动式 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:壁挂空调电源插座 2.规格:16A 3.安装方式:墙面暗装 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:电源插座 2.规格:10A 五孔 3.安装方式:墙面暗装 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 031101014001 | 电源分配 垂直PDU | 1.名称:垂直PDU 2.规格:20位C13插座，4位C19插座；32A输入；电流显示屏 3.方式:机架安装 | 架 | 6 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED格栅灯 2.型号:600*1200；应急照明电池*4 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.安装形式:壁装 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架 2.规格:200x100 3.材质:镀锌钢质 | m | 14 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:镀锌桥架 2.规格:300x150 | m | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:网格桥架 2.规格:300x50 3.材质:镀锌钢丝 4.类型:吊装 | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:紧定管 2.规格:Φ25、Φ20 3.配置形式:明配 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:暗装底盒 2.材质:镀锌钢质 3.规格:86H 4.安装形式:明装 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:照明出线金属软管 2.材质:金属包塑 3.规格:Φ20 | m | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:机柜电缆出线金属软管 2.材质:金属包塑 3.规格:Φ25 | m | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:汇流排 2.材质:铜质 3.规格:30*3mm 4.安装部位:地板下 5.安装形式:绝缘磁柱上安装 | m | 14 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:等电位联结地网 2.材质:铜 3.规格:25mm2 4.安装部位:地板下 | m | 41 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位箱 2.规格:400*300*150mm | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:直径120mm以内 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类型:镀锌钢套管 2.规格:100 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:凿（压)槽 2.规格:管径25mm | m | 4 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：胸科医院通讯机房建设工程——建筑智能化 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:服务器机柜 2.材质:喷塑钢质 3.规格:600*1200*2000mm 4.安装方式:落地安装 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：胸科医院通讯机房建设工程——空调 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:基站空调 2.规格:5P 3.安装形式:落地式安装 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030802005001 | 空调制冷管 | 1.材质:铜质 2.规格:气管管径12mm；液管管径9mm 3.焊接方法:氧乙炔焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验24h、氮气吹扫 5.防结露设计:橡塑保温、厚度20mm | m | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：胸科医院通讯机房建设工程——消防 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.控制防区:单防区 2.安装方式:壁装 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.安装方式:壁装 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030412004001 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.安装形式:壁装 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.线制:总线制 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.线制:总线制 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030902007002 | 贮存装置 | 1.介质、类型:七氟丙烷 2.型号、规格:70L 3.药剂量:30Kg | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点以下 2.线制:总线制 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030905004002 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:70L | 点 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:消防双绞线 2.规格:1.5 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:紧定管 2.规格:Φ20 3.表面刷漆:防火漆 | m | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

# 第四章   附件——响应文件格式

附件1——报价一览表（格式）

附件2——投标报价（工程量清单）

附件3——资格、资信证明文件

3-1 企业法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

3-2法定代表人授权书（格式）

3-3供应商的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

3-4依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

3-5 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

3-6 比选文件要求的其他资格证明文件

附件4——技术方案及售后服务

## 附件1  报价一览表

项目名称：

项目编号：

报价单位：人民币元

| 报价（元人民币） | 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 工期 |  |
| 备注 |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

## 附件2  投标报价（工程量清单）

本工程费用采用《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及相应取费文件编制。

## 附件3  资格、资信证明文件

3-1 企业法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

3-2法定代表人授权书（格式）

3-3供应商的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

3-4依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

3-5参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

3-6 比选文件要求的其他资格证明文件（业绩、信用记录）

### 附件3-1    企业法人营业执照的复印件

### 附件3-2    法定代表人授权书(格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

供应商盖章：

附：法人及被授权人身份证复印件加盖单位公章

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

### 附件3-3　　具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1.供应商在响应文件中，必须提供本单位2018年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章，审计报告应至少包含：资产负债表、损益表（利润表）、现金流量表、所有者权益变动表及附注。

2.如供应商无法提供上年度审计报告，则需提供开户银行出具的资信证明加盖公章。前三个月内开具资信证明的复印件均有效。

### 附件3-4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

### 附件3-5   比选文件要求的其他资格证明文件

说明：

1.应提供比选文件中要求的其他资格证明文件，如：

①电子与建筑智能化工程专业承包贰级（含）以上资质

②拟派项目经理具有机电工程二级（含）以上建造师注册证书的人员；同时具有有效地安全考核B本

2.业绩、信用记录

## 附件4   技术方案及售后服务

注：内容格式自拟

# 第五章 评审方法和标准

评分标准

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格比分 | 30 |  |
| 二 | 商务部分 | 20 |  |
| 三 | 技术部分 | 50 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

- 价格比分  分值：30分

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30％×100

2）商务部分  分值：20分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人整体水平的评价 | 8 | 1、投标人为本项目人员配备（项目团队：具有注册建造师；电气工程师、专职安全员、测量员、电气质检员、材料员、资料员、），需提供社保证明，全部满足得6分；不满足0分； 2、具有《信息系统集成及服务资质》叁级或以上的得1分，没有0分。 3、具有ISO9001认证的得1分，没有0分。 |
| 2 | 投标人医疗行业工程业绩的评价（提供合同复印件） | 12 | 根据投标人同类工程的业绩（必须是机房工程,提供投标人近5年，2015-1-1至本次采购活动招标公告发布前，以合同签订日期为准），每一个案例得2分，由高到低评分。最高分为12分，最低分为0分。 |

3）技术部分   分值：50分

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人对招标文件技术方案的响应程度的总体评价 | 25 | 根据招标文件技术要求，对技术方案的完整性、合理性、可行性排序进行评价，1-20分；整体方案有严重缺陷、设计不合理的为0分。 |
|  |  |  | 根据招标文件的技术要求，对系统设计的设备的先进可靠、兼容性和可拓展性排序进行评价。最高分为0-5分。 |
| 2 | 投标人对招标文件技术规格指标要求的响应程度的评价 | 10 | 技术指标全面满足招标文件要求的为10分；技术指标项不满足的，每一项扣1分。 |
| 3 | 对投标人售后服务能力的评价 | 10 | 具有所投机房工程,投标人提供的售后服务方案、培训方案合理、完整得10分。较为完成得5分；合理性及可行性差得0分。 |
| 4 | 对投标人项目实施能力的评价 | 5 | 项目实施进度计划完善得0－5分。 |